
四川宏达股份有限公司

燃气锅炉项目设计采购
比选文件
编号：SFLHG-GKZB-2025-FW10
比选人：四川宏达股份有限公司
2025年7月14日

四川宏达股份公司有限公司比选文件
编号：SFLHG-GKZB-2025-FW10
各单位：

    本着“公开、公平、公正”的原则，现将四川宏达股份有限公司燃气锅炉项目设计进行比选采购。欢迎贵司前来报价，现将相关事项告知如下：

标的物：四川宏达股份有限公司燃气锅炉项目设计
比选人：四川宏达股份有限公司

具体内容及要求：

1.1燃气锅炉项目工艺设计：根据现场进行锅炉布置设计，包括新建燃气锅炉总平面图、锅炉范围内汽水系统PID流程图、设备布置图（给水泵、锅炉本体、尾气烟囱、连续排污膨胀器、定期排污膨胀器、给水及炉水取样器、加药器等）、管道布置图（给水管道、锅炉出口主蒸汽管道、排污及加药等管道）等。

1.2锅炉主要技术参数表
	序号
	名   称
	数值或说明

	1
	锅炉数量
	1台

	2
	锅炉型式
	卧式、火管式、全湿背式、波形炉胆、

整体快装

	3
	锅炉额定蒸发量
	10 t/h

	4
	额定工作压力
	1.25 MPa（表压）

	5
	额定蒸汽温度
	饱和温度：193℃（蒸汽干度≥96%）

	6
	额定进水温度
	104℃

	7
	设计热效率
	≥96%（尾气非冷凝运行）

	8
	燃料
	天然气

	9
	燃烧机及附属设施
	全自动低氮燃烧机：利雅路RS1200一体机；配置烟气再循环附属设施

	10
	锅炉负荷调节范围
	30%～100%

	11
	锅炉设计制造检验安装
主要标准
	《锅炉安全技术规程》 TSG11-2020
《锅炉节能环保技术规程》TSG 91—2021

	12
	设计排烟温度
	短期运行进水温度 104℃ , 排烟温度≤160℃（作开工锅炉开车，进水温度≤60℃时，排烟温度≤120℃)

	13
	过量空气系数
	≤1.1

	15
	锅炉设计排污率
	≤3%

	16
	锅炉烟气总阻力
	≤3000Pa

	17
	锅炉粉尘排放浓度
	<5 mg/ m³（基准含氧量： 3.5%）

	18
	锅炉SO2 排放浓度
	<10 mg/ m³（基准含氧量： 3.5%）

	19
	锅炉 NOx 排放浓度
	<50 mg/ m³（基准含氧量： 3.5%）

	20
	锅炉外壳保温
	硅酸铝纤维毡+花纹铝板

	21
	锅炉表面温度
	<室温+20℃

	22
	燃烧机进口燃气静态压力
	20-35Kpa

	23
	运行方式
	开工锅炉或短期运行

	24
	锅炉外形尺寸：长*宽*高
	7900*3600*3800（长度含燃烧机1640）


2.地点： 四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川省德阳市什邡市洛水镇）

3.资格要求：

比选申请人须具有独立法人资格（营业执照），具备医药、化工乙级及以上设计资质。
4、完成时间：报最快完成时间
5、投标保证金壹万元，以比选申请人基本账户对公转账至以下账户：

开户银行：四川宏达股份有限公司中国银行什邡支行营业部                                                                                                                 

开户账号：122553636205

比选申请人需备注：燃气锅炉项目设计采购投标保证金（可自行简写）。
保证金的退还：中标后七日内按照投标人缴纳的账户原账户退还

有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

 （1）比选申请人在投标有效期内撤销比选申请文件；

 （2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件；

 （3）发生比选申请人规定的其他可以不予退还比选保证金的情形。
6.付款方式及发票： 

6.1标的物设计和编制完成后10个工作日内向中选人一次性付清款，以银行现汇或银行承兑支付。若对付款方式有异议，请在报价文件进行响应。

6.2一票制，中选人开具全额增值税专用发票(税率  %)。

7.报价相关要求：

8.1商务报价文件组成
营业执照，报价文件。

8.2商务报价文件（需加盖公章）以电子文件方式（PDF格式）上传至四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台（http://jc.sichuanhongda.com/）。
8.3报价截止时间：2025年7月30日17时。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。
10.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
商务联系人：曾和东 13508001166

技术联系人：刘庆发 13890293500
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401       
四川宏达股份有限公司

2025年7月14 日

 第二章 

报价文件格式

燃气锅炉项目设计采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）商务报价书

四川宏达股份有限公司：

根据贵方“四川宏达股份有限公司燃气锅炉项目设计采购”询价要求，我方报价如下（含税）：  

	品名
	要求
	数量
	报价(元)

	燃气锅炉项目工艺设计
	根据现场进行锅炉布置设计，包括新建燃气锅炉总平面图、锅炉范围内汽水系统PID流程图、设备布置图（给水泵、锅炉本体、尾气烟囱、连续排污膨胀器、定期排污膨胀器、给水及炉水取样器、加药器等）、管道布置图（给水管道、锅炉出口主蒸汽管道、排污及加药等管道）等。


	1
	


付款方式：                                                                                            

发票税率：                                                                

完成时间：                                                                         
承诺：

（1）一旦中选，我方愿意按照比选文件和比选方的规定和要求签订商务合同，并信守合同、保证质量、如期完成。

（2）比选申请人同意按照比选人的要求，严格遵守纪律，恪守比选方的各项规定，保证比选工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的比选文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

报价名称（盖章）：

报价人联系电话：

日期：    年   月   日

二：资质文件：
三、保证金

若采用现金，比选申请人在此提供汇款凭证的复印件。

如采用保函，保函复印件装订在报价文件中。

 报价单位：                     （盖单位章）

                                                               年    月    日

应附比选申请人营业执照（或事业单位法人证书）副本等证明材料，均加盖鲜章。

四、承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

                                      供应商名称：              （盖单位章）

       日  期：      年    月     日
- 2 -

