四川宏达股份有限公司

什邡磷化工分公司

GDS报警系统

技术规格书

（技术）王江13700903942

2025年6月3日

一、总则

1.项目地点

项目位于四川省什邡市洛水镇，四川省辖县级市，由德阳市代管，位于四川盆地腹地成都平原，东与绵竹市和旌阳区相邻，南与广汉市接壤，西与彭州市毗连。

2.气象资料

什邡市属于亚热带湿润气候区。特点为夏雨冬阴，云雾多，日照少，年温差不太大的暖温环境。由于纬度条件和海洋季风的影响，年平均气温在十三至十七摄氏度之间。平坝区为盆西气候带类型，其北部受山地亚热带常绿森林气候的影响，东西南三面与邻县大气互为回流。气候温和，雨量充沛，日照偏少，四季分明。

3.概述

3.1 GDS系统描述

（1）.GDS系统主要由现场气体报警器、报警控制器、PLC及监控上位机构成。现场有毒气体报警器线接进入机柜的报警控制器，报警控制器再输出4~20mA信号进入隔离器（一入二出），隔离器一路信号去PLC（硬接线4~20mA）组成GDS报警系统；一路信号（硬接线4~20mA）去DCS系统，DCS系统进行辅助监视、报警（显示、声音）、记录（集成商引出线到接线底座，DCS系统部分由业主完成）。

（2）.气体报警器、报警控制器、PLC及上位机（显示操作站）组成GDS系统，显示操作站在远程（1000米，双网通讯）的中心控制室进行监视、报警（显示、声音）、记录（不低于1年）、确认和消音。

（3）.报警控制器：驱动中心控制室及机柜顶部有毒气体二级报警和故障报警的声光报警器。

（4）.PLC：驱动有毒气体二级报警的各处区域声光报警器（两个声光报警器），在机柜上设置“消音/确认”按钮。

3.2 此项目GDS系统主要组成:

（1）.机柜：1个，长*深*高（700*600*2100mm），主体结构及板材金属板厚≥2mm，颜色：灰色，柜内布置由成套商设计布置。工作接地、保护接地等配置完善。

（2）.PLC：AI输入通道≥30个，DI输入通道≥4个，DO输出通道≥4个，推荐品牌：和利时、浙江中控、汇川技术。

（3）.UPS电源：1套，集成在机柜内（业主已配置）。

（4）.隔离器：30个，型号：PHG-12TE-211。

（5）.电源浪涌保护器：1个，220V.AC，型号：PHL-TA-20/385/2P。

（6）.声光报警器：1个（≥120dB,柜顶预装1个；区域报警器业主已有）。

（7）.报警器：30个，型号：ES2000盘装表，220V.AC电源，三线制，RS-485通讯，3继电器输出（低报、高报、故障）。

（8）.显示操作站（上位机）：显示器27寸黑色，CPU-英特尔i5-10代以上，硬盘240G固态（金士顿等一线品牌）+1TB机械硬盘，16G内存，双100/1000M网卡，以上性能等同或以上。使用正版软件，及建立数据库，双网通讯。

（9）.其他主要电气元件使用人民电气或者正泰电气产品。

（10）.配置光纤信号传输远传1000米（业主已配置光纤—单模）。

4.设备安装与调试

4.1 在设备安装、调试期间，派合格的安装人员到现场进行指导安装、调试。

4.2 设备安装前卖方需向买方进行技术交底。安装过程中，应当完全接受买方协调。向买方提供安装所需的所有图纸(电气图纸保证完整、有效、正确，原理图以展开图的形式绘出)、标准、专用工具、要求及注意事项，供卖方认可。

4.3 乙方提供PLC控制系统应在所有方面都是完整的，并能满足本规格书提到的设计要求、技术要求和质量保证要求。

4.4 提供系统柜，装配包括所有的电气设备（含报警），和控制程序。

4.5 提供完整的维修手册，它包括所有的日常和非正常维修、故障排除和有关步骤。

4.6 提供详细的安装图、内部布置图、内部接线图。

4.7 提供电气单元和主接线图，接地、避雷、用电等满足相关规范要求；提供用于信号测量及控制接线图、电路和供电的图纸；提供设备合格证、检验等有关资料。

5.执行标准

设计、制造及测试验收工作均应遵从现行的相关标准、规范及安全规定且不仅限于下面所列各项。在相关规范尚未出现或者尚未被正式发布之前，上述工作应符合IEC组织的相应标准。

GB2421-89  电工电子产品基本环境试验规程

IEC 60255  继电器

GB4208-93  外壳防护等级（IP码）

GB/T13926.1-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第1部分:总论

GB/T13926.2-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第2部分: 静电放电要求

GB/T13926.3-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第3部分:辐射电磁场要求

卖方提出的其它相应替代标准，但需经买方确认。

6.设备供货清单

乙方需提供主要设备的详细清单。