四川宏达股份有限公司

什邡磷化工分公司

消防泵联动PLC控制系统

技术规格书

（技术）王江13700903942

2025年6月17日

1.项目地点

项目位于四川省什邡市洛水镇，四川省辖县级市，由德阳市代管，位于四川盆地腹地成都平原，东与绵竹市和旌阳区相邻，南与广汉市接壤，西与彭州市毗连。

2.气象资料

什邡市属于亚热带湿润气候区。特点为夏雨冬阴，云雾多，日照少，年温差不太大的暖温环境。由于纬度条件和海洋季风的影响，年平均气温在十三至十七摄氏度之间。平坝区为盆西气候带类型，其北部受山地亚热带常绿森林气候的影响，东西南三面与邻县大气互为回流。气候温和，雨量充沛，日照偏少，四季分明。

3.概述

3.1 系统及逻辑描述

（1）.主要控制逻辑（排序序号即为主要顺序）

（1.1）.PLC系统接收2#或者3#消防泵的启动和火灾信号（2选2）打开相应出口2#或者3#电动蝶阀（对应2#、3#消防泵），同时关闭直供水电动蝶阀（4#阀）和关闭1#生产水泵出口阀（1#阀），停止1#生产水泵运行；2#或者3#阀的关闭需要手动按钮按下给“手动复位1”信号；直供水电动蝶阀（4#阀）打开手动按钮按下给“手动复位2”信号；1#生产水泵和出口阀（1#阀）的停止和关闭除了联锁信号外，还有物理按钮“停止1#”（3选1），手动按钮停止和关闭1#生产水泵和出口阀（1#阀）。

附：联锁逻辑图

（1.2）.1#生产水泵、2#或3#消防泵都停止时则要打开直供水电动蝶阀（4#阀）。

（1.3）.PLC系统接收1#生产水泵启动或者运行信号则打开1#生产水泵出口阀（1#阀），关闭直供水电动蝶阀（4#阀）；系统接收1#生产水泵停止运行信号则关闭1#生产水泵出口阀（1#阀），打开直供水电动蝶阀（4#阀）。

总结：1#生产水泵、2#或3#消防泵任意运行一个，直供水电动蝶阀（4#阀）都要关闭；全部泵都停止时则要打开直供水电动蝶阀（4#阀）。

（2）.在PLC系统控制柜上设置电动蝶阀的反馈信号（开到位/关到位）指示灯；设置切换自动/手动运行模式选择开关；设置物理按键在手动模式下可以逐台控制，按打开/关闭电动蝶阀的按钮。

（3）.电动蝶阀的电源开关（空气开关）由系统柜集成供电，单台功率预计300W。

3.2 此项目主要组成:

（1）.机柜：1个，长*深*高（制造厂集成，立式柜，空间富裕量≥50%），主体结构及板材金属板厚≥2mm，颜色：灰色，柜内布置由成套厂设计布置。工作接地、保护接地等配置完善。

（2）.PLC：DI输入通道≥30个，DO输出通道≥30个，推荐品牌：西门子、和利时、浙江中控、汇川技术；输入输出用中间继电器隔离。

（3）.电源浪涌保护器：1个，220V.AC，型号：PHL-TA-20/385/2P。

（4）.声光报警器：1个（≥120dB,柜顶预装1个，故障报警输出）。

（5）.其他主要电气元件使用人民电气或者正泰电气产品。

4.设备安装与调试

4.1 在设备安装、调试期间，派合格的安装人员到现场进行指导安装、调试。

4.2 设备安装前卖方需向买方进行技术交底。安装过程中，应当完全接受买方协调。向买方提供安装所需的所有图纸(电气图纸保证完整、有效、正确，原理图以展开图的形式绘出)、标准、专用工具、要求及注意事项，供卖方认可。

4.3 乙方提供PLC控制系统应在所有方面都是完整的，并能满足本规格书提到的设计要求、技术要求和质量保证要求。

4.4 提供系统柜，装配包括所有的电气设备（含报警），和控制程序。

4.5 提供完整的维修手册，它包括所有的日常和非正常维修、故障排除和有关步骤。

4.6 提供不加密程序（供应商编程）、详细的安装图、内部布置图、内部接线图。

4.7 提供电气单元和主接线图，接地、避雷、用电等满足相关规范要求；提供用于信号测量及控制接线图、电路和供电的图纸；提供设备合格证、检验等有关资料。

5.执行标准

设计、制造及测试验收工作均应遵从现行的相关标准、规范及安全规定且不仅限于下面所列各项。在相关规范尚未出现或者尚未被正式发布之前，上述工作应符合IEC组织的相应标准。

GB2421-89  电工电子产品基本环境试验规程

IEC 60255  继电器

GB4208-93  外壳防护等级（IP码）

GB/T13926.1-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第1部分:总论

GB/T13926.2-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第2部分: 静电放电要求

GB/T13926.3-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第3部分:辐射电磁场要求

卖方提出的其它相应替代标准，但需经买方确认。

6.设备供货清单

乙方需提供主要设备的详细清单。