四川宏达股份有限公司

电动消防泵系统采购

比选文件

编号：HDGF-GKBX-2025-HW24

比选人：四川宏达股份有限公司

2025年11月3日

四川宏达股份有限公司

磷化工分公司电动消防泵系统采购比选文件

编号：

各单位：

由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司动力厂电动消防泵系统因设备更新改造需要，本着“公开、公平、公正”的原则，现对电动消防泵系统进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：电动消防泵系统  1套

- 二、比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物技术参数及技术要求：

1.1电动消防泵系统主要配置及技术参数和要求

| 采购品名称 | 配置设备 名称 | 主要技术参数 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动 消防 泵系 统 | 电动消防泵 | 型号：XBD-S， 流量：120L/s-130L/s， 扬程：60m， 功率：110KW-132kW， | - 提供完整的水泵流量扬程性能曲线，并应标示流量、扬程、汽蚀余量、功率、效率等参数。流量、扬程性能曲线,应为无驼峰、无拐点的光滑曲线。 - 消防泵为水平中开双吸泵，材质（要求不低于）：轴材质40Cr,叶轮材质HT250,其他过流部件材质为HT200，转速1450r/min。密封形式：机械密封。 - 消防泵配置YE4电动机。 - 从电机方向看，逆时针旋转，泵出口在右，泵进口在左。 - 产品须具消防检验报告并通过CCCF认证，并提供消防产品认证证书，产品质证书。 | 2台 |
|  | 消防泵控制柜（含机械应急启动装置） | 按图纸要求 | - 消防泵控制柜：该柜在图纸上的编号为ACPExfb，采用星三角启动，含机械应急启动装置。 - 防护等级不得低于IP55（注：该柜与消防水泵设置在同一空间，并与消防泵巡检柜并排安装，要求该柜采用靠墙安装方式的柜型，高度与消防泵巡检柜一致）。 - 自控要求：消防控制柜须提供远程启、停消防泵的接口。 - 产品须具消防检验报告并通过CCCF认证，并提供消防产品认证证书，产品质证书。 | 1台 |
|  | 消防泵巡检柜 | 按图纸要求 | - 消防泵巡检柜：该柜在图纸上的编号为ACxj 。 - 防护等级不得低于IP55（注：该柜与消防水泵设置在同一空间，并与消防泵控制柜并排安装，要求该柜采用靠墙安装方式的柜型，高度与消防泵控制柜一致）。 - 产品须具消防检验报告并通过CCCF认证，并提供消防产品认证证书，产品质证书。 | 1台 |
|  | 双电源自动切换柜 | 按图纸要求 | - 双电源自动切换柜：该柜在图纸上的编号为ATE-1。 - 该柜按设计图要求：采用XL-21柜型，靠墙安装，外形尺寸宽800mm*深400mm*高1600mm。 - 防护等级IP30。（注：该柜与编号为ACPExfb消防泵控制柜采用电缆连接）。 | 1台 |
|  | 与柴油发电机连接的配电柜 | 按图纸要求 | - 与柴油发电机连接的配电柜：该柜在图纸上的编号为AAE1。 - 该柜按设计图要求：采用XL-21柜型，靠墙安装，外形尺寸宽800mm*深400mm*高1600mm。 - 防护等级IP30。（该柜与双电源自动切换柜并排安装） | 1台 |
| 备注 | 附： - 设计说明 - 柴油发电机配电系统图 - 消防水泵配电系统图 4、自控连锁逻辑图 |  |  |  |

1.2其它技术要求

1.2.1执行国家或行业相关标准，满足买方生产技术和使用要求。

1.2.2控制柜及柜内电器元器件配置及技术要求：

（1）满足设计图上的技术要求和自控联锁逻辑。

（2）控制柜内各电器设备按照图纸配置,详见配电系统图。

（3）消防泵采用一控一，星三角降压启动，智能控制面板+机械强起装置；断路器、交流接触器、变频器等主要元器件选用符合CCCF认证的品牌。

（4）控制柜框架和外壳应有足够的刚度和强度，外壳采用冷轧钢板，厚度≥2mm。

（5）低压成套控制柜导电母线为铜母线，铜母线的规格见设计图，镀锡处理，并按相色套装绝缘热缩套。螺栓连接的地方，在长期运行中保持不变的接触压力。控制柜内导体及其他部分的温升应符合国标GB7251的规定。

1.2.3主要技术指标验收要求：采购品出厂前，技术指标符合要求，电流、振动等符合国家或行业技术规范要求。其余性能及要求的验收由买方在采购品送（发）到指导交货地点后组织进行。

3.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川省德阳市什邡市洛水镇）

4.交货期：合同生效之日起50个自然日内。

5.付款方式及发票：

①付款方式：以现汇或银行承兑汇票支付。合同签订生效后，买方按合同总金额的30%向卖方支付预付款，标的物送（发）到买方指定交货地点，经买方初步验收合格，并收到卖方开具合法有效、符合买方要求的全额增值税专用发票后，买方按合同总金额的60%支付货款，余10%质保金待质保期到期且无质量异议后付清。卖方未按要求开具合法有效、符合买方要求的发票的，买方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率13%)。

- 质保期：质保期：12个月，质保期自货物验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格180个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。

- 比选文件的获取

- 获取方式为：自 2025年11月6日 00 时 00 分至 2025年11月16日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2025年11月18日 9 时 30 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

①具有生产销售消防设备业绩的企业，为增值税一般纳税人，营业执照（三证合一），产品具有消防检验报告，并通过CCCF认证。销售商除提供营业执照外，另需提供生产商营业执照和授权销售证书。

- ②提供近三年（2022年10月-2025年10月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

9.比选时不保证最低价中选，但充分注意合理的最低报价。

10.验收方式：比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

技术联系人：李先生13890279539

商务联系人：谢恩贵13890228228

地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2025年11月6日

第二章              合同条款及格式

电动消防泵系统购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买电动消防泵系统事宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动消防泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 消防泵控制柜（含机械应急启动装置） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 消防泵巡检柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 双电源自动切换柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 与柴油发电机连接的配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）：元。该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于材料费、制作加工费、包装费、装车费、运费、保险费、税金等，不含卸车费、安装费，采购方负责安装。除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条质量标准及要求
1.质量要求：投标设备技术性能质量、安全环保要求必须符合相关国家标准和行业标准。

2.质保期：产品质量实行质保期内“三包”，质保期1年。质保期自货物验收合格并投入使用之日起或货到验收合格后180个自然日起（因买方原因未安装使用）开始计算。

第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方磷化工分公司指定地点（四川省什邡市洛水镇）。
2.交货方式：卖方负责发（送）货到交货地点。
3.交货时间：合同生效之日起个50自然日内交货
第四条运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条付款方式及发票
1.付款方式：以现汇或银行承兑汇票支付。合同签订生效后，买方按合同总金额的30%向卖方支付预付款，标的物送（发）到买方指定交货地点，经买方初步验收合格，并收到卖方开具合法有效、符合买方要求的全额增值税专用发票后，买方按合同总金额的60%支付货款，余10%质保金待质保期到期且无质量异议后付清。卖方未按要求开具合法有效、符合买方要求的发票的，买方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2025年X月X日起至质保期结束之日止。

第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，买卖双方签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4.随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料、消防产品认证证书，产品质证书。。
（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点：四川省什邡市洛水镇 | 签订日期： |

第三章

报价文件格式

电动消防泵系统采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

（一）投标报价

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了( 电动消防泵系统 ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，交货期限：          ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 分项报价：

- a、电动消防泵：型号：               ；数量：2台；单价        元/台（含税）；

- b、消防泵控制柜（含机械应急启动装置）数量：1台；单价        元/台（含税）；c、消防泵巡检柜：数量：1台；单价        元/台（含税）；

- d、双电源自动切换柜：数量：1台；单价        元/台（含税）；

- e、与柴油发电机连接的配电柜：数量：1台；单价        元/台（含税）；

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.                        。（其他补充说明）。

注：报价总金额大于分项报价合计金额，以分项报价为准，报价总金额小于分项报价合计金额，以报价总金额报为准

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 技术响应评审文件

| 技术参数 | 招标方要求 | 投标方参数 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动消防泵型号 | XBD-S |  |  |
| 流量L/s | 120-130 |  |  |
| 扬程m | 60 |  |  |
| 结构形式 | 水平中开双吸泵 |  |  |
| 密封形式 | 机械密封 |  |  |
| 功率KW | 110-132 |  |  |
| 配置电动机 | YE4 |  |  |
| 结构形式 | 水平中开双吸泵，从电机方向看，逆时针旋转，泵出口在右，泵进口在左。 |  |  |
| 材质 | 不低于：轴材质40Cr,叶轮材质HT250,其他过流部件材质为HT200 |  |  |
| 消防泵控制柜（含机械应急启动装置） | - 消防泵控制柜：该柜在图纸上的编号为ACPExfb，采用星三角启动，含机械应急启动装置。 - 防护等级不得低于IP55（注：该柜与消防水泵设置在同一空间，并与消防泵巡检柜并排安装，要求该柜采用靠墙安装方式的柜型，高度与消防泵巡检柜一致）。 - 自控要求：消防控制柜须提供远程启、停消防泵的接口。 - 产品须具消防检验报告并通过CCCF认证，并提供消防产品认证证书，产品质证书。 |  |  |
| 消防巡检柜 | - 消防泵巡检柜：该柜在图纸上的编号为ACxj 。 - 防护等级不得低于IP55（注：该柜与消防水泵设置在同一空间，并与消防泵控制柜并排安装，要求该柜采用靠墙安装方式的柜型，高度与消防泵控制柜一致）。 - 产品须具消防检验报告并通过CCCF认证，并提供消防产品认证证书，产品质证书。 |  |  |
| 双电源自动切换柜 | - 双电源自动切换柜：该柜在图纸上的编号为ATE-1。 - 该柜按设计图要求：采用XL-21柜型，靠墙安装，外形尺寸宽800mm*深400mm*高1600mm。 - 防护等级IP30。（注：该柜与编号为ACPExfb消防泵控制柜采用电缆连接） |  |  |
| 与柴油发电机连接的配电柜 | - 与柴油发电机连接的配电柜：该柜在图纸上的编号为AAE1。 - 该柜按设计图要求：采用XL-21柜型，靠墙安装，外形尺寸宽800mm*深400mm*高1600mm。 - 防护等级IP30。（该柜与双电源自动切换柜并排安装） |  |  |
| 交货期 | 50天 |  |  |
| 质保期 | # 12个月，自货物安装调试验收合格并投用之日起开始计算或货到初步验收合格后180个自然日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。 |  |  |
| 付款方式 | 以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具全额合法有效的增值税专用发票后，招标方按合同额的30%支付到货款；设备安装调试验收合格后，招标方再按合同总额的30%支付货款，剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。 |  |  |

- （三）投标保证金回单

- 营业执照

（五）承 诺 书

致：四川宏达股份有限公司：

我公司自愿参与 四川宏达股份有限公司电动消防泵系统比选采购            的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日