|  | 四川宏达工程技术有限公司 |  |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 差压变送器(液位) D/P TRANSMITTER (LEVEL) |  |  |  | 项目名称 PROJECT |  | 清洁安全技术升级项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项名称 SUBPROJEC |  | 70kt/a磷酸装置技术升级项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图号 DWG. No. |  | CDLF22025-04-50-0102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目号 JOB No. | CDLF22025 |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1页 共 1 页 SHEET1 OF1 |  |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 位号 TAG No. |  |  |  | LT-备件 |  |  |  |  | LT-0401A |  |  |  |  |
|  |  | 用途 SERVICE |  |  |  |  |  |  |  |  | 萃取尾气洗涤塔A液位测量 |  |  |  |  |
|  |  | P&ID号 P&ID No. |  |  |  | CDLF22025-01-40-0202a |  |  |  |  | CDLF22025-3-04-0104 |  |  |  |  |
|  |  | 设备编号 EQUIPMENT No. |  |  |  | 磷酸系统备件 |  |  |  |  | T0401A |  |  |  |  |
|  |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高压侧 HP |  | 低压侧 LP |  |  | 高压侧 HP |  |  | 低压侧 LP |  |
|  |  | 工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 半水一洗液 |  | 含酸水蒸汽 |  |  | 萃取尾气冷凝液 |  |  | 含酸水蒸气 |  |
|  |  | 操作/设计压力 OPERATING/DESIGN PRESS. |  |  |  | 0.4MPa |  | 0.4MPa |  |  | 0.1MPa |  |  | 0.1MPa |  |
|  |  | 操作/设计温度 OPERATING/DESIGN TEMP. |  |  |  | 60/60℃ |  |  |  |  | 70/70℃ |  |  |  |  |
|  |  | 操作密度 DENGSITY @ OPERATING |  |  |  | 1250kg/m3 |  |  |  |  | 1050kg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰间距 FLANGE DISTANCE |  |  |  | 6000mm |  |  |  |  | 2500mm |  |  |  |  |
|  |  | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 MODEL |  |  |  | 双法兰差压变送器 |  |  |  |  | 双法兰差压变送器 |  |  |  |  |
|  |  | 测量范围 MEASUREMENT RANGE |  |  |  | 0～73.5KPa(0～6000mm) |  |  |  |  | 0～25.725kPa(0～2500mm) |  |  |  |  |
|  |  | 精度 ACCURACY |  |  |  | 0.075%F.S |  |  |  |  | 0.075%F.S |  |  |  |  |
|  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  |  | 4～20mA+HART |  |  |  |  | 4～20mA+HART |  |  |  |  |
|  |  | 电源 POWER SUPPLY |  |  |  | 24VDC |  |  |  |  | 24VDC |  |  |  |  |
|  |  | 测量原理 DETECTOR TYPE |  |  |  | 压敏电阻/谐振硅式/可变电容 |  |  |  |  | 压敏电阻/谐振硅式/可变电容 |  |  |  |  |
|  |  | 本体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | 铸铝+防腐 |  |  |  |  | 铸铝+防腐 |  |  |  |  |
|  |  | 膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  |
|  |  | 排气/排液部件材质 VENT/DRAIN MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填充液 FILL FLUID |  |  |  | 硅油 |  |  |  |  | 硅油 |  |  |  |  |
|  |  | 过程连接方式 PROCESS CONN. STYLE |  |  |  | 螺纹 |  |  |  |  | 螺纹 |  |  |  |  |
|  |  | 过程连接尺寸 PROCESS CONNECTION SIZE |  |  |  | 制造厂定 |  |  |  |  | 制造厂定 |  |  |  |  |
|  |  | 电气接口尺寸 ELEC. CONNECTION SIZE |  |  |  | 1/2”NPT(F) |  |  |  |  | 1/2”NPT(F) |  |  |  |  |
|  |  | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CERTIF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级 IP CODE |  |  |  | IP65 |  |  |  |  | IP65 |  |  |  |  |
|  |  | 安装形式 MOUNTING TYPE |  |  |  | 2”管装 |  |  |  |  | 2”管装 |  |  |  |  |
|  |  | 排气/排液部件方位 VENT/DRAIN LOCATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔膜密封规格 DIAPHRAGM SEAL SPECIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 MODEL |  |  |  | 厂家：EJA、霍尼韦尔、罗斯蒙特、威卡 |  |  |  |  | 厂家：EJA、霍尼韦尔、罗斯蒙特、威卡 |  |  |  |  |
|  |  | 隔膜密封形式 SEAL TYPE |  |  |  | 隔膜密封式 |  |  |  |  | 隔膜密封式 |  |  |  |  |
|  |  | 膜片形式 DIAPHRAGM STYLE |  |  |  | 平膜片 |  |  |  |  | 平膜片 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰标准 FLANGE STD. |  |  |  | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰尺寸 FLANGE SIZE |  |  |  | DN80(B) |  |  |  |  | DN80(B) |  |  |  |  |
|  |  | 法兰等级 FLANGE RATING |  |  |  | PN16 |  |  |  |  | PN16 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰连接面 FLANGE FACING |  |  |  | RF |  |  |  |  | RF |  |  |  |  |
|  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  |
|  |  | 上膜盒材质 UPPER HOUSING MATERIAL |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L |  |  |  |  |
|  |  | 膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  |  | H-C |  |  |  |  | 316L+FTFE/PFA |  |  |  |  |
|  |  | 填充液 FILL FLUID |  |  |  | 硅油 |  |  |  |  | 硅油 |  |  |  |  |
|  |  | 冲洗环材质及接口 FLUSHING RING MAT. & SIZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  |  | H 侧： 2m；L 侧： 8m |  |  |  |  | H 侧：2m；L 侧：6m |  |  |  |  |
|  |  | 毛细管材质 CAPILLARY MATERIAL |  |  |  | 304＋PVC |  |  |  |  | 304＋PVC |  |  |  |  |
|  |  | 毛细管填充液 CAPILLARY FILL FLUID |  |  |  | 硅油 |  |  |  |  | 硅油 |  |  |  |  |
|  |  | 附件规格 ACCESSORIES SPECIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装附件材质 MOUNTING KIT MAT'L |  |  |  | 带平支架/304 |  |  |  |  | 带平支架/304 |  |  |  |  |
|  |  | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  |  | 数字液晶显示器 |  |  |  |  | 数字液晶显示器 |  |  |  |  |
|  |  | 三阀组材质 3-VALVES MANIFOLD MAT'L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注 REMARKS |  |  |  | 铭牌带位号，带出厂检定合格证 |  |  |  |  | 铭牌带位号，带出厂检定合格证 |  |  |  |  |
| 第 2 版 |  |  | 施工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 REV |  |  | 说明 DESCRIPTION | 设计 PRE'D |  | 日期 DATE | 校核 CHK'D |  |  | 日期 DATE |  | 审核 APP'D |  |  | 日期 DATE |