四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉安全更新及环保设施升级改造项目

设备订货技术说明书

| 工程代号 | Z3090 |  | 子项名称 | 焙烧车间 |  | 专业 | 热工（E421） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位号 |  |  | 设备名称 | 焙烧炉余热锅炉 |  | 数量 | 1 |
| 文件版本 | 0 |  | 文件编码 |  |  |  |  |
| - 订货范围： 余热锅炉订货范围包含但不限于以下范围（应包括余热锅炉安全、长期正常运行所必须包含的范围）: （1）余热锅炉本体（含锅筒、钢架、平台扶梯、保温等）；余热锅炉辅机（除氧器及水箱、锅炉给水泵、给水过滤器、组合加药装置、取样装置、连续排污扩容器、定期排污扩容器、清灰装置、高温埋刮板输送机、星型卸灰阀、排汽消音器等）；余热锅炉房界区内所有汽水管道（含阀门，支吊架及各类管道附件等）。 （2）余热锅炉房界区：烟气侧界区起于冶金炉烟气出口（含烟气入口膨胀节），止于余热锅炉出口烟道（含烟气出口膨胀节）；烟尘侧界区止于火冶专业圆筒冷却机预留进灰口；汽水管道界区原则上在主厂房外1m，标高5m左右。 （3）余热锅炉配套配置电气设备、现场仪表以及清灰装置PLC系统。 DCS系统由业主单位负责提供，投标方应提供余热锅炉控制系统的全套图纸（如：PID图、联锁说明及逻辑图、仪表数据表、报警及联锁设定值表、IO监视表等），能实现与集中控制室DCS系统通讯，控制系统IO冗余20%。 电机推荐品牌：安徽六安、安徽皖南、西安西玛、赛力盟，不低于2级能效 泵类推荐品牌：南方泵业、浙江水泵 变频器推荐品牌：ABB、三菱、西门子、汇川 仪表推荐品牌： a.温度类（热电阻A级精度，热电偶I级精度）：重庆川仪、上自仪、徽宁、天康； b.差/压力变送器：EJA、霍尼韦尔、威卡； c.流量类：川仪、上自仪、科隆、横河； d.控制阀：川仪、上自仪、吴忠、无锡工装。 （4）设备厂商对装置的完整性负责，必须保证系统合理、完整、先进可靠。 （5）土建工程、照明、防雷接地、厂房通风、水道及消防设施等公用工程不在供货厂家范围。 设备布置及用途 余热锅炉露天布置于焙烧主厂房屋面，用于吸收焙烧炉高温烟气的余热，降低烟气温度的同时回收部分金属烟尘，满足后续烟气收尘的要求。 - 技术规格及要求： 3.1 详细技术参数要求 3.1.1 余热锅炉入口烟气条件 烟气为：锌精矿沸腾焙烧烟气 烟气量： 32500 Nm3/h 烟气温度： 930℃±20℃ 烟气成分（体积%）： 成分; SO2; SO3; CO2; N2; O2; H2O; As2O3; F. 占比/V%; 9.761; 0.25; 0.508; 76.087; 3.844; 9.545; 0.005; 0.001. 烟气含尘： 202.62 g/Nm3 流态化炉剩余热： 8581.97MJ/h 3.1.3 余热锅炉设计参数 汽包压力： 建议3.5MPa（保证锅炉不露点腐蚀） 过热蒸汽压力：3.0MPa 过热蒸汽温度：400℃ 过热蒸汽品质：满足透平汽轮机的用汽要求（GB/T12145标准） 蒸发量：厂家核算 排烟温度： 350℃±30℃ 给水温度： 170℃ 水循环方式：自然循环 给水水质：硬度≤0.03mmol/L、PH值（25℃）8.5～10.5、溶解氧≤0.05mg/L、铁≤0.1mg/L、油≤2mg/L、电导率≤110.0us/cm。 3.2 其它要求 （1）余热锅炉为非标设备，具有较强的专业性，必须选择具有资质及在锌精矿沸腾焙烧行业有较好业绩的余热锅炉制造厂家，以保证设备质量。 （2）余热锅炉制造厂家要充分考虑以锌精矿为原料的焙烧烟气特性，防止烟尘在锅炉内结粉和搭桥，便于清灰和便于清理低熔点结块物料等。 （3）锅炉设计周期较长，尽量选择技术人员充足，设计能力强的厂家。 （4）锅炉制造周期较长，尽量选择制造能力强的厂家，避免影响进度。 （5）余热锅炉制造、安装、报审等必须满足相关标准和规范的要求。 （6）由于场地空间受限，在满足设备性能的前提下，尽量控制设备长度，具体尺寸待后续沟通。 （7）余热锅炉房需在给水泵后外供一路高压水（压力约4.5MPa，温度104℃，流量约3.0t/h）。 要求制造厂家提供的资料： （1）提供锅炉总图、锅炉基础荷载图、锅炉房系统图、锅炉房设备表及用电负荷； （2）提供锅炉本体穿主厂房各层平台的开洞条件； （3）提供锅炉管道穿主厂房各层平台的开洞条件及管道支吊架荷载条件； （4）提供水、电、气、汽等的厂房界区管桥条件； （5）提供设备电气、仪表等控制的相关资料，供设计院电仪相关专业审核查看； （6）以上资料需要提供可编辑的电子文档，如*.doc、*.dwg、*.xls等。 - 用户现场基础资料： （1）装置现场 用户: 四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司 地点: 四川省德阳市什邡市师古镇。 （2）当地自然及气象条件： 师古镇位于川西平原西部，属四川盆地中亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候特点显著。春季冷空气活动频繁，夏季暴雨较多，秋季气温下降快且多连绵阴雨，冬季少雨多阴。师古镇年平均气温15.9℃，据多年气温资料分析，最高年平均气温18.1℃，最低年平均气温14℃；最热月为七月，月平均气温27.1℃，最冷月为一月，月平均气温5℃；年平均降水量1100 mm，最多可达1420 mm(1963年)，最少为699.3 mm(1965年)，年平均相对湿度81%，年平均蒸发量达1100.8 mm，历年平均气压947．3 mmHg，年平均为风速1.5 m/s，多年平均日照时数1004.49小时，全年太阳辐射平均为80.05千卡/cm2，常年风向为东北风，其次为北风，夏季多为南风，气象灾害主要为低温、干旱、洪涝、冰雹、霜冻，其中以洪涝灾害为主。 极端最高气温35.9℃，极端最低气温-5.3℃，室外计算参数采用什邡市师古镇气象资料。 （3）地震烈度 师古镇位于川西平原经现场踏勘，无不良地质现象，场址地区地耐力达2kgf/cm2，根据《中国地震动峰值加速度区划图》，场址设计基本地震加速度为0.15g，对应的抗震设防烈度为Ⅶ度二组，地震动反应谱特征周期为0.35s。 （4）公用工程条件： ①电气 特性 高 中间 低 电压 10000 V 380V 220V 电压偏差 ±10% ±10% ±10% 频率 50Hz 50Hz 50Hz ② 水：0.2 MPa～0.4 MPa，常温，工业用水。 ③压缩空气： 0.3MPa、0.8 MPa。 |
| 编制人员 |  |  |  | 审 核 |  |  |  |
| 审 定 |  |  |  | 设计经理 |  |  |  |