四川宏达股份有限公司

高压开关柜采购

比选文件

编号：YS-GKBX-2026-SB20

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年1月31日

第一章 比选文件

四川宏达股份有限公司高压开关柜采购比选文件

编号：YS-GKBX-2026-SB06

各单位：

四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司因技改项目需要，采购高压开关柜1批，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：高压开关柜

- 比选人：四川宏达股份有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物名称、型号/编号及数量：

| 序号 | 品名 | 型号/编号 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH101 电锌一厂 | 1 | 台 | 电解锌冶炼系统设备更新项目 |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH102 电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH103 电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH104 电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 5 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH105电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH106电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 7 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH107电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 8 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH108电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 9 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH109 电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 10 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH1010 电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 11 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH1011 电锌一厂 | 1 | 台 |  |
| 12 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH101 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 13 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH102 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 14 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH103 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 15 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH104 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 16 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH105电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 17 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH106电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 18 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH107电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 19 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH108电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 20 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH109电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 21 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH110 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 22 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH111 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 23 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH112电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 24 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH113 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 25 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH114 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 26 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH115 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 27 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH116 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 28 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH117电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 29 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH118 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 30 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH119 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 31 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH120电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 32 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH121 电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 33 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH122电锌二厂 | 1 | 台 |  |
| 34 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH101冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 35 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH102冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 36 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH103冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 37 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH104冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 38 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH105冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 39 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH106冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 40 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH107冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 41 | 高压开关柜 | KYN28-12/AH108冶炼厂 | 1 | 台 |  |
| 42 | SVG无功动态补偿装置 | SRSVG10-2 2000Kvar | 1 | 套 |  |
| 43 | 直流屏 | 100AH | 1 | 套 |  |
| 44 | 直流屏 | 50AH | 1 | 套 |  |
| 45 | 控制屏 |  | 3 | 套 |  |
| 46 | 后台系统 |  | 3 | 套 |  |
| 47 | 检修小车 | KYN28-12 800mm | 1 | 台 |  |
| 48 | 检修小车 | KYN28-12 1000mm | 1 | 台 |  |

- 技术要求：

2.1技术参数特性表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ※△结构型式 | 无 | 手车式 |
| 1.2 | ※△额定电压 | kV | 12 |
| 1.3 | ※△额定电流 | A | 4000（1250） |
| 1.4 | ※△额定短路开断电流 | kA | 40（31.5） |
| 1.5 | ※△额定短时耐受电流（主回路） | kA | 40（31.5） |
| 1.6 | ※△额定短路持续时间（主回路） | s | 3 |
| 1.7 | ※△额定短时耐受电流（接地回路） | kA | 40（31.5） |
| 1.8 | ※△额定短路持续时间（接地回路） | s | 3 |
| 1.9 | ※△局部放电试验电压 | kV | 1.1×I2 |
| 1.10 | ※△整柜的局部放电量 | pC | 小于等于100 |
| 1.11 | ※控制回路的供电电源电压 | V | DC220 |
| 1.12 | ※辅助回路的供电电源电压 | V | AC220 |
| 1.13 | ※△内部电弧级（IAC） | 无 | AFLR |
| 1.14 | ※△电弧故障持续时间 | s | 大于等于0.5 |
| 1.15 | ※△小车推进机构 | 无 | 电动并可手动 |
| 1.16 | ※△可移开部件的机械寿命（工作位置-隔离位置） | 次 | 大于等于3000 |
| 1.17 | ※△可移开部件的机械寿命（隔离位置-检修位置） | 次 | 大于等于500 |
| 1.18 | ※△断路器结构 | 无 | 固封 |
| 1.19 | ※△断路器额定短路开断电流的开断次数 | 次 | 大于等于20 |
| 1.20 | ※△断路器机械寿命 | 次 | 大于等于10000 |
| 1.21 | ※△断路器操动机构型式或型号 | 无 | 弹簧 |
| 1.22 | ※断路器电动机电压 | V | AC220 |
| 1.23 | ※断路器合闸操作电源额定电压 | V | DC220 |
| 1.24 | ※△断路器分闸操作电源额定电压 | V | DC220 |
| 1.25 | ※△接地开关额定短时耐受电流 | kA | 40（31.5） |
| 1.26 | ※△接地开关额定短路持续时间 | s | 3 |
| 1.27 | ※△接地开关额定短路关合次数 | 次 | 2 |
| 1.28 | ※△接地开关机械寿命 | 次 | 大于等于3000 |
| 1.29 | ※△接地开关操动机构型式或型号 | 无 | 电动并可手动 |
| 1.30 | ※接地开关电动机电压 | V | AC220 |
| 1.31 | ※母线材质 | 无 | T2铜 |
| 1.32 | ※母线电导率 | S/m | 大于等于56.26 |
| 1.33 | ※△母线导体截面 | mm2 | 与开关柜型式试验报告中 产品的导体截面、材质一致 |
| 1.34 | ※母线搭接面镀银层厚度 | μm | 大于等于8 |

2.2元器件品牌要求

| 序号 | 设备、材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10KV真空断路器 | 厦门华电开关有限公司VEP-12、伊顿电气有限公司E-VAC、施耐德电气有限公司HVX-12、上海安奕极智能控制系统有限公司VB2-12、库柏（宁波）电气有限公司CVG-12或同等及以上 |
| 2 | 智能操显装置、多功能仪表（电流、电压监测等）、高压综合保护器、微机保护及后台系统 | 重庆新世杰电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、苏州西门子电气有限公司、国电南自电网自动化有限公司、丹东中电瑞科新能源有限公司或同等及以上 |
| 3 | 10KV SVG | 苏州工业园区苏容电气有限公司、威凡智能电气高科技有限公司、武汉武新电气科技股份有限公司、无锡特电电力电容器有限公司、广州智光电气或同等及以上 |
| 4 | 互感器 | 雷兹互感器（上海）有限公司、重庆创正互感器有限公司、天水长开互感器制造有限公司、上海劲兆互感器有限公司或同等及以上 |
| 5 | 直流屏 | 绵阳富邦电控设备有限公司、重庆斯拜迩科技有限公司 浙江三辰电器股份有限公司、大连市旅顺电力电子设备有限公司或同等及以上 |
| 6 | 智能测温装置带9点测温 | 南京宏图电气有限公司、沈阳沈开电气设备有限公司、广东容邦电气有限公司、欧迪森电气有限公司或同等及以上 |

2.3本设备必须满足国网物资招标通用部分、通用设备、十八项反措及验收规范等的要求

2.3.1触头测温监测单元技术要求：

①功能要求 触头测温监测单元功能应满足以下要求：

a) 具备实时测温、通信、对时功能及定期发送、响应召唤、主动报送数据等功能；

b) 具备数据保存、数据传输功能，具备远方调阅原始数据接口或通道；

c) 应支持告警阈值、通信频段等参数的配置；

d) 宜具备根据负荷电流、温升数据的变化趋势对是否存在缺陷及严重程度做出判断并上送的功能；

e) 具备就地显示温度功能，设备自检和故障告警功能；

f)记录时间不小于365天；当温度异常报警时，连续采集温度数据时长不少于30分钟。

②性能要求 触头测温监测单元性能应满足以下要求：

a)测温传感器应选用无线传输方式，采用无源供电模式；

b)触头测温监测模块应安装牢固，不应采用粘贴方式固定；测温传感器应优先采用一体化设计，其安装方式应牢固；

c)测温传感器在150℃温度下可连续运行2小时；

d)长时运行测量精度(误差)：-20℃～+125℃，范围的误差为±2℃，分辨率为0.1℃，采样周期应不大于30秒；

e)对于感应取能的测温传感器，启动传感器所需触臂电流不大于20A；

f)测温传感器及安装附件材质应满足V-0级阻燃要求；

g)测温传感器与触头在线测温智能监测终端之间的无线通讯频率的频段应免申请；

h)测温传感器平均故障间隔时间（MTBF）至少应为10年；

i)测温传感器应满足高压开关设备长期运行温度条件下的热老化要求，出厂时应在125℃环境温度条件下老化72小时；

j)采用内置式传感器时，应保证传感器的尺寸、结构与空气柜相匹配，寿命与空气柜一致，不影响空气柜本体的内部电场分布等性能指标。

- 3.投标人资格要求

3.1资质要求：

3.1.1营业执照经营范围包含电气设备，电器成套设备或电力输配电设备生产（制造）及销售，为增值税一般纳税人。

3.1.2第三方出具，有效期范围内的成套开关设备型式试验报告或产品认证证书。提供任意一项，CCC认证或CQC认证均可。

3.1.3第三方出具，有效期范围内的无功补偿装置（柜）型式试验报告或产品认证证书。提供任意一项，CCC认证或CQC认证均可。

3.2业绩要求：提供近三年（2023年1月-2025年12月）高压开关柜销售业绩，规格型号不做要求。附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计。数量不少于5项。

3.3代理商投标，除提供本公司营业执照外，另需提供生产商营业执照及生产商授权销售证书等相关资料。代理商提供生产商业绩予以认可。

4.交货地点：四川省德阳市什邡市师古镇。

5.结算要求、付款方式、交货期、质保期及验收要求。

5.1 中标人开具全额增值税专用发票（税率13%）。

5.2付款方式：标的物运行验收合格（以双方签署的验收报告为准）、且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的发票之日起20个工作日内支付合同总金额的90%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付。

5.3 交货期：合同生效之日起个30自然日内完成交货。

5.4 质保期：标的物到厂运行验收合格、双方确认后起12个月内或货到中标人现场18个月（因招标人原因未安装投用），以先到为准。

# 5.5验收要求：

# 5.5.1 按标书或合同约定的规格型号、配置及相关资料进行入库验收。

# 5.5.2  144小时通电运行验收。

# 5.6 中标单位负责设计出图、盖章后递交业主用于供电审批。

# 6.比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年2月4日10时 00 分至 2026年2月9日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

# 7.响应性文件的递交

# 递交截止时间：2026年2月 9日10 时 00 分。

# 比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、规格型号、参数、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

# 8.响应性文件的组成要求

# ①比选申请人营业执照（三证合一）。

# ②生产商基本情况及综合实力。

# ③产品认证资料。

# ④提供近三年（2023年1月-2025年12月）高压开关柜销售业绩。

# ⑤报价函件。

# ⑥标的物详细配置清单。

# ⑦承诺函。

# 9.本项目采用合理最低价法进行比选。由比选人根据生产商实力、业绩、价格、参数配置、付款方式、交货期等进行综合评审后确定中选人。

# 10.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：张先生19881556688  商务咨询：姚先生13908109048

# 地 址：四川省德阳市什邡市师古镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年1月31日

附件：

高压开关柜采购项目

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

- 营业执照（代理商需另提供生产商营业执照及授权文件）

（二）生产商基本情况及综合实力

1.供应商基本情况

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商全称： |  |
| 2 | 企业成立时间： |  |
| 3 | 地 址： |  |
| 4 | 注册资本： |  |
| 5 | 法人代表： |  |
| 6 | 企业性质： | 国有 私营 股份 合资 独资 |
| 7 | 一般纳税人资格： | 是 否 |
| 8 | 税号： |  |
| 9 | 开户行： |  |
| 10 | 账号： |  |
| 11 | 联系人/电话/邮箱： |  |
| 12 | 经营范围： |  |
| 13 | 资产规模： |  |
| 14 | 产能规模： |  |
| 15 | 最近两年销售收入： |  |
| 16 | 职工总数/技术人员数量： |  |
| 17 | 质量认证情况： |  |
| 18 | 供应商类型： | 生产型供应商 经销型供应商 |
| 19 | 供应产品的种类： |  |
| 20 | 车间占地面积： |  |

2.重点项目情况

（1）生产装备情况

①厂区大门、车间生产现场图片。

②生产工艺流程（重点供我公司产品的生产工艺流程并配照片）。

③装备情况（重点提供主要工序的关键设备并配照片）。

（2）质量控制能力（重点质量控制部门、主要检测设备、质量管控制度及相关检测报告等并配照片或复印件）

①是否有专门质量控制部门与检测机构，人员配置情况。

②.质量控制相关制度与质量控制记录（如原料入厂控制、加工过程控制等）。

③主要检测设备与检测记录（如原料入厂检测、中控及成品检测等）。

（3）技术开发能力（重点其技术来源、是否具备产品改善或开发的能力、是否有专门的技术开发部门和研发人员，近年技术开发成果等，并配照片等）。

（4）其他情况

①生产现场组织管理水平、生产情况是否正常（开工率等）等。

②使用业绩情况，尤其与我公司相同行业、相似规模企业的使用业绩。

③企业在当地或行业的地位（企业所获荣誉，如“高新技术企业”、“行业排头兵”、“地方名牌”、“地方诚信企业”、“当地纳税大户”“行业协会理事（会长）单位”、“国家标准参与制定企业”等，并配照相）。

④资质证书、体系认证证书等证明材料的复印件。

3.自我评价

投标人结合行业情况、其它潜在投标人企业情况，详细介绍本企业在行业的地位，对行业发展所作贡献，在行业内所具有的突出优势（包括研发、设计、制造、人才、集成等方面）。

格式自拟。

（三）认证资料

1.第三方出具，有效期范围内的成套开关设备型式试验报告或产品认证证书。提供任意一项，CCC认证或CQC认证均可。

2.第三方出具，有效期范围内的无功补偿装置（柜）型式试验报告或产品认证证书。提供任意一项，CCC认证或CQC认证均可。

(四)业绩证明材料（代理商提供生产商业绩予以认可）。

（1）提供近三年（2023年1月2025年12月）高压开关柜销售业绩，规格型号不做要求。数量不低于5项。提供中标通知书或合同扫描件均可。合同扫描件需提供合同关键页（至少包含合同首末页、合同标的页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，合同数量可累计。

销售业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 台 |  |

（五）报价函

(比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

详细报价清单

| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（现汇付款） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式：

交货期：

质保期：

税率：

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、保险费、指导安装及调试费用、税金等。

- （六）开关柜（补偿柜）详细配置清单

- 包括但不限于所有电器元件品名、规格型号、生产商及数量。格式自拟

（七）承 诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月

第三章 合同条款及格式（响应文件中无需体现）

购销合同

合同编号：GY-2025-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买以下标的物事宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 品种规格 | 计量 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）：元。 该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于货款、运费、保险费、装卸费、包装费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准及要求
1.质量标准：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。

2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为标的物到厂验收合格、双方确认后起12个月内。

第三条 交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川德阳市什邡市洛水镇）。

- 2.交货方式：卖方负责送货到交货地点。
3.交货时间：

## 第四条 运输方式、包装要求、费用承担

- 1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据标的物形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条 标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条 付款方式及发票
1.付款方式：

2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条 违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在10日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。

第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同有效期限
本合同有效期自2025年   月   日起至   结束。合同有效期限届满本合同自动终止，若双方有意向继续合作的，由双方协商一致另行签订书面合同。
第十条 合同生效及份数                 
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条 其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买 方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。

2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并认可确是产品质量问题的，卖方应无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。

3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的相应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4.双方对标的物进行144小时通电运行验收，并签署验收报告。

5.合同附件（标的物清单和配置明细表）作为本合同的验收标准，具备同等法律效力。

6.买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期（自应付未付之日起1个月）。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系电话：08388702056 | 联系电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

合同附件（配置清单）：