四川宏达金桥大酒店有限公司

燃气报警接断装置采购

比选文件

编号：JQ-GKBX-2026-SB01

比选人：四川宏达金桥大酒店有限公司

2026年2月24日

第一章

四川宏达金桥大酒店有限公司

燃气报警接断装置采购比选文件

（编号：JQ-GKBX-2026-SB01）

各单位：

由四川宏达金桥大酒店有限公司决定，因酒店正常经营需要采购燃气报警接断装置，本着“公开、公平、公正”的原则，现对燃气报警接断装置进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

- 标的物：燃气报警接断装置

- 二、比选人：四川宏达金桥大酒店有限公司

三、具体内容及要求：

1.标的物工艺条件及技术要求：

1.1名称及规格型号

| 可燃气体报警设备参考位置、报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 现有品牌/型号参考 | 新报品牌/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 可燃气体报警控制器 | 三楼厨房，安可信AEC2303a型，配2个探头 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 一楼厨房，汉威KB100型，配3个探头 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 一楼锅炉房，汉威KB100型，配1个探头 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 独立式可燃气体探测器 | 三楼厨房配套 |  | 台 | 2 |  |  | 须具备现场声光报警提示功能 |
|  | 一楼厨房配套 |  | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 一楼锅炉房配套（防爆型） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 一体式可燃气体探测器 | 员工食堂配套 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 探头年度校准检验 | / |  | 台次 | 14 |  |  | 每个/1次/每年，共2年、14台次 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 税型、税率： |
| 备注：该报价包含税费，包括但不限于产生的所有运输费、材料费、人工费、施工费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2技术要求：

一、项目概况

本项目为酒店厨房及锅炉房燃气报警系统的探测器与控制器更换。需确保新系统与原紧急切断阀可靠联动，构成完整功能。

二、规范依据

产品及安装须符合（但不限于）下列现行国家标准：

GB15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》

GB16808-2022《可燃气体报警控制器》

CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》

GB50028-2006《城镇燃气设计规范》

GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

三、产品技术要求

可燃气体探测器（必须具备现成声光报警功能）

标准与资质：须全面符合GB15322.1-2019，并提供对应3C消防产品认证证书。

防爆要求：锅炉房探测器必须为防爆型，并提供有效防爆合格证。

检测气体：天然气（甲烷）。

响应时间：≤30秒。

现场报警：须具备现场声光报警功能，报警时声压级不低于80dB。

输出与防护：须提供用于联动阀门的继电器无源触点输出。外壳防护等级不低于IP65。

2.可燃气体报警控制器

标准与资质：须全面符合GB16808-2022，并提供对应3C消防产品认证证书。

核心功能：集中监控、显示所有探测器状态与浓度。具备独立联动输出，任一探测器报警后，须在≤3秒内发出关断信号。具备报警事件记录功能。具备主备电自动切换功能，后备电源供电时间≥8小时。

3.系统联动要求

系统必须确保符合CJJ/T146-2011要求，可靠联动现有紧急切断阀。中标方须负责对现有阀门接口进行兼容性测试与联动调试。

四、资质证明文件

投标时须提供以下加盖公章的证明文件扫描件：

探测器及控制器有效的3C消防产品认证证书。

探测器国家级防爆合格证。

依据GB15322.1-2019及GB16808-2022出具的型式检验报告。

产品合格证、使用说明书。

五、安装、调试与验收

安装单位：安装单位须具备消防设施工程专业承包或消防技术服务相应资质。

安装调试：安装位置应符合规范，安装后须使用标准甲烷气体进行报警功能与联动阀测试，确保可靠。

验收：系统应通过酒店方验收，并满足当地主管部门要求。

总体要求均符合国家相关消防安全、燃气安全相关行业准标；产品为有效合格正品。

2.交货地点：四川宏达金桥大酒店指定地点

3.交货期：签定合同后15个工作日内完成并交付验收。

4.付款方式及发票：

①付款方式：合同签订后预付30% 订金，施工完成并经验收合格后40天内付65%，余5%作为质保金，质保期满后无质量问题全额退回质保金。（此为更换施工项目参考准标，校验检测费用为每年完成校验检测合格后支付）。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率    %)。

- 质保期：货物质保期12个月，自货物送达验收合格后开始计算。

- 比选文件的获取

- 获取方式为：截止至2026年 3月5日14时00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 3 月 5日 14时 00 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到店含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①、比选申请人需提供有效营业执照（三证合一）、特殊设备生产许可证。

- ②、比选申请人需按照《燃气报警接断装置报价清单》的各项要求提供图片样品。

- ③、比选申请人需提供近两年（2023年11月-2025年12月）相关销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计），相关销售业绩不少于2个。

9.本次比选采用合理低价法。

10.验收方式：

比选人按比选文件、中选样品或合同约定对标的物外观质量、包装、规格型号、数量、保质期等进行入库验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

技术咨询：赖先生：13458992031  联系人：邹女士17311561628

地 址：四川省什邡市方亭镇亭江东路233号。

四川宏达金桥大酒店有限公司

2026年2月 24日

第二章 合同条款

燃气报警接断装置采购合同

需方（甲方）： 四川宏达金桥大酒店有限公司

供方（乙方）：

签订时间： 2026年    月   日     签订地点：

总  则

甲、乙双方本着友好协商、平等互利，相互信任的原则，为了明确双方的责任，确保双方的利益，现经双方协商同意就  燃气报警接断装置采购项目 签订此合同。

第一条  任务：乙方负责向甲方提供酒店经营所需的 燃气报警接断装置供应服务。

第二条  项目内容及要求：

1、燃气报警接断装置的名称、规格、材质、数量、单价及其它要求以本合同附件为准。附件同本合同具有同等法律效力。

2、燃气报警接断装置的质量要求，以《中华人民共和国消防安全法》、国家相关行业准标及地方安全各项规定为准。

3、燃气报警接断装置的采购以一次性的方式进行采购。

第三条  付款方式及期限：

1、本合同附件中的单价为含税单价（包含但不限于：货物材料费、包装费、搬运费、运输费、增值税税费等乙方完成本合同约定内容可获得或需支付的全部费用）。本合同附件中的单价在本合同履行期限内不因任何原因而作任何调整，如果有任何遗漏，均被视为乙方的自愿让利行为。

2、甲方于本合同生效后五个工作日内支付合同总金额的 30%  给乙方作为预付款，即（人民币大写：        元）。待燃气报警接断装置完成交付且经甲方验收合格后，乙方出具合法有效等额的增值税专用发票（税率   %）给甲方，甲方须在收到发票后40日内向乙方支付合同总金额的65％，即     元(人民币大写：    元整)。余5%作为质保金，待质保期满无质量问题，再全额退回质保金。若乙方未按约履行开票义务，甲方有权不予付款且不承担任何违约责任。

4、甲方在支付货款前，乙方应提供合法有效等额的增值税专用发票(税率为：   %  )，否则甲方有权延迟付款或拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应当按照约定履行义务。如乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税专用发票的义务。

5、付款方式均采取 公对公银行转账 的方式支付。

第四条  产品质量及卫生要求：

1、乙方供给甲方的所有燃气报警接断装置都必须符合《中华人民共和国消防安全法》及地方或相关行业安全标准（最新）。

2、乙方所供的燃气报警接断装置包装上都必须具有限用日期、生产日期、生产批次号、原料表等，且都必须标注清楚。

3、乙方保证所供的燃气报警接断装置均为全新、未被使用过的，且是允许在中国大陆销售的产品。以上产品具有出厂合格证。

4、乙方保证产品不存在任何权属瑕疵并且不侵害任何第三人的权利，否则，由此所引起的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。

第五条  项目供货要求：

1、供货期限：供货指乙方提供的货物经甲方验收合格且交付给甲方。合同签字盖章生效后，乙方须在30天内完成本合同的燃气报警接断装置改造，并提交甲方验收。

2、乙方所供产品的包装均为原厂家出厂时的标准包装，需采取防潮、防震和防野蛮装卸等保护措施，符合国家、地方、行业等现行有效的标准，或甲方在订单或其他书面文件中提出的其他要求；且由乙方负责选用安全适当的运输工具和方式将产品运送到甲方指定地点；货物在指定地点交付给甲方之前的损坏或丢失等一切风险均由乙方承担。

第六条、验收标准、方法及提出异议期限：

1、乙方将货物运至甲方指定地点时，须通知甲方仓库管理员验收并提供送货清单一份。甲方仓库管理员现场进行验收入库，并在甲方出具的入库单上签字确认合格。

2、验收标准：按照本合同第二条、第四条、第五条要求验收。

3、在验收过程中，如发现产品质量不符合规定，乙方必须无条件将不合格产品退回，并负责在甲方指定的期限内重新完成供货，且供货期限不得顺延。若乙方不返工、未在指定的期限内完成返工或虽经返工但仍未能通过验收，则甲方有权解除合同，并且乙方应当按照该次购货预算总价款的 20% 向甲方支付违约金。

4、若乙方供应的产品经验收交付后被发现有质量问题，或不符合合同约定的，乙方应当无条件按照甲方的要求更换或退回该等产品。                                                           第七条、甲方责任：

1、乙方送货至甲方指定地点时，甲方应当在合理期限内验收。

2、甲方负责按照合同约定按时支付货款。

第八条、乙方责任：

1、乙方不得无故拖延供货期限，影响甲方的正常销售。

2、乙方在与甲方签订合同前必须先向甲方提供乙方有效期内的经营资质一套（营业执照复印件等）。

3、乙方供货时应当服从甲方的现场管理。送货时人员必须走员工通道，不能影响甲方的正常经营。

4、产品自甲方验收合格前的一切费用由乙方负担，产品毁损灭失风险以及其他侵权责任等全部风险及责任均由乙方承担，乙方安排的运输人员、上下货人员等造成自身或第三人人身损害或财产损失的责任亦由乙方承担，与甲方无关。货物到达甲方指定地点后由乙方组织卸货。

5、乙方承诺供给甲方的 燃气报警接断装置 的规格、质量及包装等必须符合《中华人民共和国消防安全法》等相关法律法规的要求，如出现产品质量或安全问题或技术问题，乙方无条件退货或换货；或因产品（燃气报警接断装置）质量问题而引起甲方或在甲方处消费的客户出现包括但不限于安全隐患情形的，由乙方承担一切法律责任及经济责任，且甲方有权终止本协议。若甲方基于某种原因代乙方向第三方赔偿的，乙方应在接到甲方通知之日向甲方支付前述款项且应一并赔偿由此给甲方造成的损失。

第九条、违约责任：

1、甲方的违约责任：

甲方不按本合同约定付款给乙方，甲方每日按该批次购货预算总金额的万分之五支付违约金给乙方，在履行期限后十五个工作日内如仍未付清乙方应付款项，乙方有权终止合同，并按合同违约规定要求甲方支付所有（包括已送货）货款及违约金（不超过该次购货预算总金额款项10%）。

2、乙方的违约责任：

（1）乙方如未在规定时间内向甲方完成供货时，乙方每日应向甲方支付该批次购货预算总金额款项 2% 的违约金。延迟超过5个自然日的，乙方仍应当按照前述约定支付违约金，且甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照该批次购货预算总金额款项 20% 向甲方支付违约金。

（2）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的内容交由第三方完成，否则甲方有权单方解除本合同，未付价款不再支付，且乙方应向甲方支付本合同总价款 30% 的违约金并退还乙方已支付的所有款项。

（3）乙方在履行本合同过程中违反其他合同义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金；若违约行为累计发生二次以上（含二次）或者本合同明确约定违约行为一旦发生甲方即有权解除本合同的，甲方有权选择解除本合同，未付款不再支付，乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金并退还甲方已支付的所有款项。

（4）若乙方供应的产品存在质量问题，给第三方造成人身或财产损失，应由乙方承担赔偿责任。若因此给甲方造成损失或甲方垫款的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

3、备注：其它按《中华人民共和国民法典》规定执行。

第十条、不可抗力：

如果乙方遇到人力不可抗拒因素，如火灾、水灾、地震等其它人力不能控制的，由此阻止、妨碍或干扰本合同履行时，本合同乙方履约时间自动延长，其延长时间相当于不可抗力事件直接或间接地使乙方不能履约的时间，乙方应在不可抗力发生后48小时内提供官方证明并通知甲方，逾期视为违约。若事件持续30日，甲方有权终止合同。

第十一条、其它约定：

1、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效，自双方履行完各自的权利义务后失效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜应由双方协商以书面形式确定，形成合同附件，并与本合同具有相同法律效力；双方协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉，最终以国家法律为依据。

附件一：《2026年宏达金桥燃气报警接断装置采购合同附件》，共     页。

（以下无正文）

（本页为《四川宏达金桥大酒店有限公司燃气报警接断装置采购合同》签署页）

甲方（盖章）：四川宏达金桥大酒店有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：什邡市方亭镇亭江东路

电话： 0838-8200888

纳税人识别号：91510682744696477M

开户行：建行什邡支行

账号：5100 1647 1260 5033 1558

时间 ：

乙方（盖章）：

负责人（签字捺印）：

地址：

电话：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

时间：

第三章  报价文件格式

燃气报警接断装置采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

联系人：             电话：

一、报价函

四川宏达金桥大酒店 (比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了燃气报警接断装置采购   ) 比选文件(包括补充通知的全部内容），愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）；（其中增值税专用发票，税率为     %）的比选报价；接订单后，交货期限：         天 ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 资质、证明文件

- 营业执照、法人身份证：

- 提供近两年（2023年8月-2025年8月）相关销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。相关销售业绩不少于两个。

（应附比选申请人营业执照、法人身份证、其它证明材料，均加盖鲜章)

3、其它资料（格式自拟）

报价清单表：

| 可燃气体报警设备参考位置、报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 现有品牌/型号参考 | 新报品牌/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 可燃气体报警控制器 | 三楼厨房，安可信AEC2303a型，配2个探头 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 一楼厨房，汉威KB100型，配3个探头 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 一楼锅炉房，汉威KB100型，配1个探头 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 独立式可燃气体探测器 | 三楼厨房配套 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 一楼厨房配套 |  | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 一楼锅炉房配套（防爆型） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 一体式可燃气体探测器 | 员工食堂 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 探头年度校准检验 | / |  | 台次 | 14 |  |  | 每个/1次/每年，共2年、14台次 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 税型、税率： |
| 备注：该报价包含税费，包括但不限于产生的所有运输费、材料费、人工费、施工费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式(多少天付款）：

交货期（接订单后多少天交货）：

发票及税率（须提供增值税专用发票）：                ； 税率：              %

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、搬运费、设计费、税金等。

第四章、承  诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日