四川绵竹川润化工有限公司

技术招标文件

循环水旁滤装置采购条件及技术要求

- 装置概况

四川绵竹川润化工有限公司是一家以天然气为原料生产合成氨的企业，现有液氨和副产稀氨水两个产品。

公司现有循环水处理装置使用斜管沉淀池作为旁滤器，净水效果差，循环水浊度高，在流速慢的换热设备内产生沉积物（淤泥）。且现有斜管已经使用多年，PVC斜管已经老化变脆，需要更换。本次拟采购约400m3/h处理水量的纤维束过滤装置，完成循环水系统旁滤改造，改善循环水浊度，从而提高换热系统换热效率，降低维护成本和环保压力。

欢迎有实力的专业单位到我公司进行实地踏勘，充分交流沟通，并制定最佳技术方案。

- 供货范围划分

- 供货范围及界区：卖方全套装置供货，现场安装。

- 界区外工程量由买方负责。

- 卖方在买方施工期间发生的所有费用包含在合同总价内。

- 装置设计要求

- 现有循环水装置条件

- 循环水池保有水量：4000m³

- 凉水塔循环水量：6000m³/h

- 循环水Ph：7～9

- 循环水浊度：5～15mg/L

- 循环水总硬度（以CaCO3计）：700～900mg/L

- 循环水总碱度（以CaCO3计）：200～500mg/L

- 循环水氨氮：≤15mg/L

- 循环水COD含量：≤50mg/L

- 氯根（Cl-）：≤350mg/L

- 循环水温：上水≤32℃，回水≤42℃

- 环境温度：-5～40℃

- 循环水回水压力：0.12～0.16MPa

- 验收要求

- 浊度下降至：1～5mg/L（需给出详细数据）

- 技术标书包括以下内容（卖方提供）

- 企业的综合介绍：包括公司简介、质量保证体系、经济实力、资质证书等等

- 企业的工程业绩：其他合成氨行业或化工行业循环水旁滤系统的业绩，以及具体的使用情况

- 装置技术方案：纤维束过滤工艺原理、装置优点、使用注意事项、技术先进性。纤维滤料的规格型号、材质、性能参数、选型原则、品牌及生产地。并提供反洗排污水量及装置界区内完整的供货清单《设备一览表》（包括设备、电器、仪表、PLC控制设备），以及PLC逻辑情况、IO清单、设备运转方式、工艺流程描述、装置内各管口规格及标准、带控制点工艺流程图、平面布置图等（完善附件1表格）。

- 设计文件交付，现场安装调试服务及操作工培训。

- 装置投资预算。

- 生产制造周期，合同签订后的交货期。

- 产品验收文件。

- 售后服务，要求明确具体项目。

合成氨厂

2025年2月5日

附件1：

设备详细配置一览表——纤维束过滤器（共2台）

| 序号 | 单元 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维束过滤器 |  |  |  |  |  |
| ① | 罐体 | 筒体及封头 | φ×H= ____ × ____mm， 厚度：罐体___mm，封头___mm； 衬胶厚度：___mm | __台 | _____ | _____ |
|  |  | 观察视镜 | __×__ mm | __只 | _____ | _____ |
|  |  | 支腿 | ______式 | __套 | _____ | _____ |
| ② | 管路 | 进水总管 | Φ___×δ___mm， 衬塑厚度：___mm | ___米 | _____ | _____ |
|  |  | 出水总管 | Φ___×δ___mm， 衬塑厚度：___mm | ___米 | _____ | _____ |
| ③ | 滤料 | 纤维束 | 滤料材质：________ 滤料长度：________(自由态)， 滤料数量：________ 滤料密度：________ 抗张强度：________ 断裂伸长率：________ 连续耐热温度：________ 截污能力：________ | __吨 | _____ | _____ |
|  |  |  |  |  | _____ | _____ |
| ④ | 阀组 |  |  | __台 | _____ | _____ |
|  |  |  |  | __台 | _____ | _____ |
| 2 | 运转设备 |  |  |  |  |  |
| ① |  |  |  | __台 | _____ | _____ |
|  |  |  |  | __台 | _____ | _____ |
| 3 | 仪控系统 |  |  |  |  |  |
| ① | 仪表 |  |  | __只 | _____ | _____ |
|  |  |  |  | __只 | _____ | _____ |
| ② | 控制阀门 |  |  | __只 | _____ | _____ |
|  |  |  |  | __只 | _____ | _____ |
| ③ | 控制系统 |  |  | __台 | _____ | _____ |
|  |  |  |  | __台 | _____ | _____ |
| ④ | 电线电缆 |  |  | __米 | _____ | _____ |
|  |  |  |  | __米 | _____ | _____ |