## Sheet1
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 1/9 页 Sheet 1 of 9
位 号 | TAG № | HV-0121 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 渗滤液池去雨水池 |  | 型 式 | Type |  | 电动偏心V型调节球阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN150
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN128（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 740（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 160 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 63%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 57%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 磷石膏渗滤液 |  |  | 最小 Min |  | 51%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 120 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 90 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 60 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.32 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.3 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.28 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.05 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.05 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.05 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.27 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.25 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.23 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：1000N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 86（制造厂核）
| 正常 Nor | 67（制造厂核）
| 最小 Min | 46（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 2/9 页 Sheet 2 of 9
位 号 | TAG № | HV-0122 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 渗滤液池去B区 |  | 型 式 | Type |  | 电动偏心V型调节球阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN150
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN128（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 740（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 160 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 63%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 57%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 磷石膏渗滤液 |  |  | 最小 Min |  | 51%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 120 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 90 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 60 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.32 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.3 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.28 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.05 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.05 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.05 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.27 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.25 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.23 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：1000N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 86（制造厂核）
| 正常 Nor | 67（制造厂核）
| 最小 Min | 46（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 3/9 页 Sheet 3 of 9
位 号 | TAG № | HV-0123 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | B区潜水泵去互联管道 |  | 型 式 | Type |  | 电动调节三偏心蝶阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN150
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN150（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 1350（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 160 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 100%
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | /
流体名称 | Fluid Name | 磷石膏渗滤液水 |  |  | 最小 Min |  | 0%
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 120 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 90 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 60 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.32 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.3 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.28 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.05 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.05 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.05 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.27 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.25 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.23 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：300N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 86（制造厂核）
| 正常 Nor | 67（制造厂核）
| 最小 Min | 46（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 4/9 页 Sheet 4 of 9
位 号 | TAG № | HV-0124 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 应急池与B区管道去雨水池 |  | 型 式 | Type |  | 电动偏心V型调节球阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN150
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN128（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 740（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 160 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 63%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 57%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 磷石膏渗滤液（含少量磷石膏）或污水（氨氮） |  |  | 最小 Min |  | 51%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 120 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 90 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 60 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.32 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.3 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.28 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.05 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.05 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.05 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.27 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.25 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.23 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：1000N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 86（制造厂核）
| 正常 Nor | 67（制造厂核）
| 最小 Min | 46（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 5/9 页 Sheet 5 of 9
位 号 | TAG № | HV-0125 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 雨水卧式泵出口去回用水管道 |  | 型 式 | Type |  | 电动偏心V型调节球阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN200
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN170（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 1330（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 225 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 58%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 50%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 厂区初期雨水 |  |  | 最小 Min |  | 39%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 200 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 120 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 60 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.6 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.48 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.45 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.2 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.15 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.15 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.4 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.33 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.3 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：2000N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 117.6（制造厂核）
| 正常 Nor | 77.7（制造厂核）
| 最小 Min | 40.7（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 6/9 页 Sheet 6 of 9
位 号 | TAG № | HV-0126 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 立式雨水泵去应急池与B区管道 |  | 型 式 | Type |  | 电动偏心V型调节球阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN100
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN85（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 370（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 110 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 68%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 63%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 厂区初期雨水 |  |  | 最小 Min |  | 49%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 100 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 70 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 30 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.6 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.48 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.45 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.2 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.15 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.15 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.4 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.33 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.3 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：600N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 58.8（制造厂核）
| 正常 Nor | 45.3（制造厂核）
| 最小 Min | 20.4（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 7/9 页 Sheet 7 of 9
位 号 | TAG № | HV-0127 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 应急池立式泵出口 |  | 型 式 | Type |  | 电动调节三偏心蝶阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN100
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN100（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 482（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 110 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 44%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 34%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 磷石膏渗滤液（含少量磷石膏）或污水（氨氮） |  |  | 最小 Min |  | 6%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 100 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 70 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 30 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.2 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.18 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.18 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.03 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.03 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.03 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.17 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.15 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.15 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：200N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 90（制造厂核）
| 正常 Nor | 67（制造厂核）
| 最小 Min | 29（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 污水池扩建 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 |  |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 9/9 页 Sheet 9 of 9
位 号 | TAG № | HV-0129 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 互通管进初沉池 |  | 型 式 | Type |  | 电动偏心V型调节球阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN150
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN128（制造厂核）
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 740（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 160 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 63%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 57%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 磷石膏渗滤液水 |  |  | 最小 Min |  | 51%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF3M
| 最小 Min | 15 |  |  | 阀芯 Plug |  | 316L+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 316L+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 120 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 90 |  | 流量特性 | Characteristic |  | 近似%
| 最小 Min | 60 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.32 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.3 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.28 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.05 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.05 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.05 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.27 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.25 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.23 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1010 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：1000N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会小量结晶。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 86（制造厂核）
| 正常 Nor | 67（制造厂核）
| 最小 Min | 46（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。