绵竹川润化工有限公司
2026年度高压电机维护保养明细清单

一、各电机型号
	序号
	设备名称
	电机型号
	功率(kW)
	电压等级
	轴承方式

	
	1#压缩机同步电机
	TK3600-22/2600
	3600
	10KV
	滑动轴承

	
	2#压缩机同步电机
	TK3600-22/2600
	3600
	10KV
	滑动轴承

	
	3#压缩机同步电机
	TK3600-22/2600
	3600
	10KV
	滑动轴承

	
	4#压缩机同步电机
	TK2200-20/2600
	2200
	10KV
	滑动轴承

	
	5#压缩机同步电机
	TK2200-20/2600
	2200
	10KV
	滑动轴承

	
	6#压缩机同步电机
	TK2200-20/2600
	2200
	10KV
	滑动轴承

	
	1#冰机电机
	YKK-560-2
	1250
	10KV
	滑动轴承

	
	2#冰机电机
	YKK-560-2
	1000
	10KV
	滑动轴承

	
	3#冰机电机
	YKK-560-2
	900
	10KV
	滑动轴承

	
	1#半贫液泵电机
	YKK500-2WF2
	630
	10kV
	滚动轴承

	
	2#半贫液泵电机
	YKK500-2WF2
	630
	10kV
	滚动轴承

	
	1#循环水泵电机
	YKK500-6
	450
	10kV
	滚动轴承

	
	2#循环水泵电机
	YKK500-6
	450
	10kV
	滚动轴承

	
	3#循环水泵电机
	YKK500-6
	450
	10kV
	滚动轴承

	合计：
	14台


二、各电机使用状态
第10-14项滚动轴承电机自2023年4月保养后至今未进行轴承、润滑脂更换，第1-9项滑动轴承电机自2022年8月保养后使用至今需要对电机转子、定子进行定期维护保养，为保证生产期间各设备的完好备用状态，尽可能的减少生产期间无备用机的状况，拟利用本次大修时间进行维护保养。

三、本次维护保养主要工作内容
1、对第1-6项各电机清除6台同步电机机壳、定子、转子、散热风道等处的灰尘确保电机散热效果。检查接线端子、接线盒检查有无接触不良、短路等现象。测量6台电机的定子绕组绝缘电阻、吸收比,直流电阻、转子绕组绝缘电阻等数据，数据不合格的电机应及时告知甲方。双方商定后决定处理方案，所需费用另行申报。
2、对第7-9项各电机清除3台电机机壳、定子、转子、冷却器、风扇等处的灰尘确保电机散热效果。检查接线端子、接线盒有无接触不良、短路等现象。测量3台电机的定子绝缘电阻、吸收比、直流电阻等数据，数据不合格的电机应及时告知甲方。双方商定后决定处理方案，所需费用另行申报。

3、对第10-14项各滚动轴承电机轴承拆盖检查轴承及轴磨损情况、测量转子轴径尺寸是否合格，并进行轴承更换加注润滑脂，轴承和润滑脂由川润公司提供。同时需对5台电机轴承加油管路进行疏通。5台电机轴承更换完成后，需要对电机与设备的同心度重新找正。清除5台电机机壳、定子、转子、冷却器、风扇等处的灰尘确保电机散热效果。检查接线端子、接线盒有无接触不良、短路等现象。测量5台电机的定子绕组绝缘电阻、吸收比、直流电阻等数据，数据不合格的电机应及时告知甲方。双方商定后决定处理方案，所需费用另行申报。

4、对14台电机维护保养后进行调试、试车正常后交付使用。
