绵竹川润化工有限公司

2台一次水泵恒压控制技术方案

项目需求

现有两台供水水泵，每台水泵电机分别由变频器独立控制，泵口输出配置有止回阀，现场管网需求压力约为0.35MPa,现根据管网实际需求，想要达到自动恒压控制功能。

执行标准

设计、制造及测试验收工作均应遵从现行的相关标准、规范及安全规定且不应少于下面所列各项。在相关规范尚未出现或者尚未被正式发布之前，上述工作应符合IEC组织的相应标准。
GB2421-89  电工电子产品基本环境试验规程
IEC 60255  继电器
GB4208-93  外壳防护等级（IP码）
GB/T13926.1-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第1部分:总论
GB/T13926.2-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第2部分: 静电放电要求
GB/T13926.3-92  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性，第3部分:辐射电磁场要求
三、项目方案

1、利用原有两台变频器分别控制两台水泵，现新增一台PLC控制箱，在出水总管道新增两只压力变送器（一用一备），实现恒压控制。
2、新增PLC控制箱需要分别控制两台水泵的启停和调速，将压力变送器接入PLC箱，根据反馈压力自动调节变频器的运行频率调节电机转速，稳定管网压力。两台水泵一用一备，可自行选择任何一台为主泵，启动时优先启动主泵。系统启动后检测到压力低时自动升高运行频率，检测到压力高时自动降低运行频率，如若主泵运行至满频率时仍不能满足压力则自动启动备用泵，两台同时运行时，若运行频率低于设定值时，则自动停止备用泵。

自动运行时，主泵故障则自动启动备用泵，故障复位后仍运行备用泵直至下次切换水泵，同时两台水泵需要能够实现在线倒泵。

3、系统路图
[image: image1.png]K 7 25t

BHEPLCES B AL

JR A B

AL AR A 1

BEKEIE

o w2
N N

IMIAHKFEL MK





四、系统组成要求
1、机柜：1个，长*深*高（制造厂集成，立式柜，空间富裕量≥50%），主体结构及板材金属板厚≥2mm，颜色：灰色，柜内布置由成套厂设计布置。工作接地、保护接地等配置完善。
2、PLC选择西门子产品。控制点冗余≥30%。
3、变送器由供应商选择配套，优选质量稳定的国产产品。PLC选择西门子产品。

4、其他主要电气元件使用中国人民电气或者正泰电气产品。

五、设备安装与调试
1、在设备安装、调试期间，派合格的安装人员到现场进行指导安装、调试。
2、设备安装前卖方需向买方进行技术交底。安装过程中，应当完全接受买方协调。向买方提供安装所需的所有图纸(电气图纸保证完整、有效、正确，原理图以展开图的形式绘出)、标准、专用工具、要求及注意事项，供卖方认可。
3、乙方提供PLC控制系统应在所有方面都是完整的，并能满足本规格书提到的设计要求、技术要求和质量保证要求。
4、 提供系统柜，装配包括所有的电气设备（含报警），和控制程序。
5、提供完整的维修手册，它包括所有的日常和非正常维修、故障排除和有关步骤。
6、提供不加密程序（供应商编程）、详细的安装图、内部布置图、内部接线图。
7、 提供电气单元和主接线图，接地、避雷、用电等满足相关规范要求；提供用于信号测量及控制接线图、电路和供电的图纸；提供设备合格证、检验等有关资料。

