## 表1
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  | 仪表数据表 电磁流量计 |  | 工程名称PROJECT | 硫酸罐区装酸
|  |  |  | 分项名称SUBPROJECT | 自控
|  |  |  | 图号 DWG.NO. | HD202602.ZK-LS-01
|  |  |  | 设计阶段STAGE | 施工图 | 第 1 张，共 1 张
位号TAG. NO. |  | FT-701、702、703、704
用途SERVICE |  | 装酸计量
P＆ID号P＆ID NO. |  | CH202516-2702
管道编号LINE NO. |  | PL0713
管道材质 PIPE MATERIAL |  | 316L
管道通径 Line Size(mm) |  | DN100
操作条件OPERATING CONDITIONS
工艺介质PROCESS FLUID |  | 98%浓硫酸
操作压力OPER.PRES.MPa(G) |  | 0.4
操作温度OPER.TEMPER.℃ |  | 35
最大流量MAX.FLOWRATE m3/h |  | 100
正常流量NOR.FLOWRATE m3/h |  | 85
最小流量MIN.FLOWRATE m3/h |  | 60
最小电导率MIN.CONDUCTIVITY |  | ＞ 12mS/cm
操作密度 Oper.Density (kg/m3) |  | 1840
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY Pa.s
变送器规格TRANSMITTER SPECIFICATION
型号MODEL
结构形式CONSTRUCTION TYPE |  | 双频励磁
测量范围MEAS.RANGE |  | (3-100)m3/h
公称通径NOMINAL DIAMETER(mm) |  | DN100
本体材质BODY MATERIAL |  | 304
衬里材质LINING MATERIAL |  | PFA
电极材质ELECTRODE MATERIAL |  | 钽
法兰标准及等级FLANGE STD.＆RATING |  | HG/T20592-2009(B) PN16
法兰尺寸及密封面FLAN.SIZE＆FACING |  | DN100,RF
法兰材质FLANGE MATERIAL |  | 304
接地环材质GROUND RING MATERIAL |  | /
功率 |  | /
输出信号OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mADC+Hart
精度ACCURACY |  | ±0.2%
电源POWER SUPPLY |  | 220V AC（四线制）
电气接口尺寸ELEC.CONN.SIZE |  | 2×1/2″NPT(F)
防爆等级EXPLOSION-PROOF CLASS |  | /
防护等级DEGREE OF PROTECTION |  | IP66
安装形式MOUNTING STYLE |  | 管道式法兰安装
附件ACCESSORIES |  | LCD显示
制造厂MANUFACTURER |  | 横河、艾默生、E+H、科隆或其他同等品牌
备注 REMARKS |  | 1.带电气密封接头。
2.铭牌打位号，共计4台。
1
版次 REV. | 说明 DESCRIPTION | 设计 DESD | 日期 DATE | 校核 CHKD | 日期 DATE | 审核 APPD | 日期 DATE