四川宏达金桥大酒店有限公司

关于中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新项目采购

比选文件

编号：JQ-GKBX-2026-FW01

比选人：四川宏达金桥大酒店有限公司

2026年3月12日

第一章

四川宏达金桥大酒店有限公司

关于中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，

局部点位维修更新项目采购

（编号：JQ-GKBX-2026-FW01）

各潜在投标单位：

由四川宏达金桥大酒店有限公司决定，因酒店正常经营需要采购中央空调

主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新项目，本着“公

开、公平、公正”的原则，现对中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新项目进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：

一、标的物：中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新。

- 二、比选人：四川宏达金桥大酒店有限公司

三、具体内容及要求：

第一部分：项目内容及实施方案与要求

| 中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 实施方案 | 含税限价报价 |
| A标段主机及水系统 | 3台主机机械通炮+化学无损清洗；冷冻油鉴定及更换；回油过滤器更换；冷媒检漏补充；电气检查；冷却塔及管路清洗；水泵检修。质保1年。 | 标段实施总价包干（含人工、材料、检测、税费）。采用“完全响应原则”，所有必要作业均含在报价内，杜绝增项。 B标段风系统清洗部分项目按需分段开展。 | 7万元 |
| B标段风系统 | 约2750㎡风管、434台风机盘管/风柜、1124个风口滤网、冷却塔、16台单体空调清洗消毒，取得CMA检测合格报告。 |  | 9万元 |
| C标段 | 局部点位中央空调盘管、水管配套更换安装 | 所列工程量仅为参考，不作为保底，以清单报价为主，按业主方所需实际维修更换量和所报项目单价结算为准。 | 6万元 |
| 总合计 |  |  | 22万元 |
| 所报价格为含税包干总价，包括但不限于所有材料费、人工费、运输费、施工费等所有费用。 |  |  |  |

第二部分 技术要求

(A标段）

中央空调主机及水系统清洗与维护技术要求

一、项目概况

（一）设备：3台日立水冷螺杆机组，1997年投用。管网有部分更新：3楼使用5.5年，6-12楼使用15年，其余使用22年以上。

（二）现存问题：

1.冷凝器、蒸发器、冷却塔、管路自然积存碳酸盐垢、锈垢、生物黏泥；

2.2020-2023年两次安全阀冲开、高压报警停机；

3.制冷低于7℃不停机，感温控制不准；

4.机头曾渗油，冷冻油品质需鉴定。

二、规范依据

依据现实需要及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）及《四川省公共场所卫生管理办法》，拟开展维护、清洗、应急维修。

三、核心目标

（一）清除污垢，机组运行降阻、稳定换热效率；

（二）解决超压报警、温控异常，确保制冷/制热周期稳定运行；

（三）完成预防性检排查，延长设备寿命。

四、刚性约束

（一）不停业施工：错峰、分步、夜间作业，不影响营业；

（二）安全红线：严禁生活水交叉污染，严禁腐蚀泄漏。

五、主机系统技术要求

（一）渗漏处理：检测并密封渗油机头及其他泄漏点。

（二）冷冻油与过滤器：鉴定油质，不合格则更换为日立原装或甲方认可的同等品牌（提供证明）；合格则保留并出具报告。检查回油过滤器，需更换时用同等品质产品。

（三）冷媒系统：检漏后补充R22至标准量。

（四）电气控制：全面检查、清洁、紧固、校准启动柜、控制板、传感器、接触器；允许部分技改提升精度与安全性。

（五）冷凝器/蒸发器清洗：

（六）机械通炮至铜管原色，保证畅通；

（七）化学清洗须提供腐蚀控制方案（缓蚀剂种类、浓度、监测方式），承诺无损伤。

（八）循环水泵检修：全面检查，更换磨损件，降低震动磨损。

六、水循环系统技术要求

（一）主管路系统：采用“动态剥离、适度清洗”，在线非酸性化学清洗，配合排污与旁滤，严禁腐蚀穿孔。

（二）冷却塔清洗：单台离线轮流清洗，清淤除垢，刷洗填料，检查维护风机、播水器、电机、皮带。

七、施工管理与安全责任

（一）试车前置：第三方校验安全阀、压力表（开标后10日内或试车前必须完成，提交检测合格报告）；双方确认并物理隔断空调水与生活水连接点。

（二）施工计划：提交小时级进度表，经甲方批准后执行。

（三）全责赔偿：因承接方原因造成设备损坏或泄漏，承担全部修复费用及直接/间接损失（含运营损失）。

（四）质保期：不少于1年（至次年5月），自验收合格起算。

（五）性能保证：质保期内因结垢高压报警，16小时内到场处置。

（六）环保安全：废液达标排放；人员持对应有效特种作业证（电工、制冷、高空作业等）。

八、交付与验收

（一）提交过程记录、节点照片、试车报告；

（二）更换配件提供原厂或同等品质证明；

（三）试车正常、验收合格后付款。

（B标段）

中央空调风系统清洗技术要求

一、项目概况

清洗频次及参考数量（质保期内）：

| 部位 | 工作内容 | 参考数量 | 清洗频次（质保期内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管系统 | 矩形风管除尘清洗、消毒，软连接、百叶固定规整 | 2750 ㎡ | 1次/2年（分批） |
| 空气处理设备 | 风机盘管、风柜内外全套清洗、消毒、检修、润滑 | 434 台 | 2次/2年（含本次） |
| 风口及滤网 | 所有进出风口、滤网清洗、消毒 | 1124 个 | 2次/年（检查、清洗） |
| 冷却塔 | 除垢、杀菌、藻类清除、系统清洗 | 1 项 | 2次/2年（含本次） |
| 其它单体空调 | 除尘、清洗、消毒、维保 | 16台 | 2次/2年（含本次） |
| 检测确认 | 出具第三方资质单位有效检测报告 | 2年度 | 2次/2年（含本次） |

二、执行标准

《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 10005-2023

《四川省公共场所卫生管理办法》

三、清洗与消毒要求

（一）风机盘管：清洗叶轮、叶轮箱、表冷器至无污物；使用环保无毒消毒剂；清洗前后拍照对比。

（二）风管系统：优先使用清洗机器人，严禁人员进入管道；若用其他设备须说明工艺，确保效果一致；

1.分段隔离，过滤吸尘机启动电流≤10A，噪音≤65dB；

2.高度＜160mm或带防火阀管道必须100%清洗；

3.利用原有检修口，不得新开；

4.清洗后恢复调节阀状态。

（三）效果要求：

1、过滤网、翅片、蜗壳、接水盘无污垢结垢。

2、风系统通过第三方卫生检测，取得各项指标合格报告。

四、施工安全与人员要求

（一）安全管理：设项目安全责任人，配置对应安全措施和劳保用品。

（二）人员资质：关键岗位（电工、高空、制冷）持对应有效特种作业证；清洗人员持健康证；人员备案后上岗。

（三）设备要求：提供清洗设备清单及说明。

五、交付与验收

（一）清洗点位过程对比照片、记录登记，使用部门见证签字；

（二）第三方CMA检测，提交合格报告、；

（三）一次性不合格由承接方返工并承担费用；两次不合格终止合同，所有费用由承接方承担。

六、商务要求

（一）报价方式：单项组价、总价包干（含人工、材料、检测、税费）；

（二）付款方式：交付CMA合格报告并开票后支付（或协商进度支付）；

（三）验收依据：CMA合格报告；

（四）售后服务：质保期内对监管部门提出问题整改至通过验收。

（C标段）

一、项目说明

（一）针对部分区域故障、漏水隐患的风机盘管及分支管道维修换新；

（二）清单工程量仅为参考，不作为保底，以实际发生工程量和中标单价作结算；

（三）遵循合理利旧原则，未损坏、不影响功能的配件（如风口）有效利用；

（四）漏水破坏、重点解决静音降噪、温控调节问题。

| 局部中央空调盘管风机、配套管网更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部点位中央空调盘管、水管配套更换安装参考清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| 1 | 镀锌钢管DN20 | 项目特征：空调水管道；厚度2.75mm | 米 | 72 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：除锈、刷油、防腐、绝热及保护层； |  |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管DN32 | 项目特征：空调水管道；厚度3.25mm | 米 | 16 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：除锈、刷油、防腐、绝热及保护层； |  |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管DN40 | 项目特征：空调水管道；厚度3.5mm | 米 | 16 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：除锈、刷油、防腐、绝热及保护层； |  |  |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管DN50 | 项目特征：空调水管道；厚度3.5mm | 米 | 16 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：除锈、刷油、防腐、绝热及保护层； |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管DN65 | 项目特征：空调水管道；厚度3.75mm | 米 | 16 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：除锈、刷油、防腐、绝热及保护层； |  |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管DN80 | 项目特征：空调水管道；厚度3.75mm | 米 | 20 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：除锈、刷油、防腐、绝热及保护层； |  |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌管件 | 项目特征：空调水管件；标件 | 项 | 1 |  |  | 华岐 |
|  |  | 工程内容：钢管套丝、缠麻丝、套管 |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统辅材 | 保温胶、螺栓螺帽等 | 项 | 1 |  |  | 华岐 |
| 9 | 保温管DN20*25mm | 项目特征：B1级橡塑保温； 工程内容：下料、刷胶、绝热保护； | 米 | 72 |  |  | 华美 |
| 10 | 保温管DN32*25mm |  | 米 | 16 |  |  | 华美 |
| 11 | 保温管DN40*25mm |  | 米 | 16 |  |  | 华美 |
| 12 | 保温管DN50*25mm |  | 米 | 16 |  |  | 华美 |
| 13 | 保温管DN65*25mm |  | 米 | 16 |  |  | 华美 |
| 14 | 保温管DN80*25mm |  | 米 | 20 |  |  | 华美 |
| 15 | U-PVC管(含保温） | 项目特征：1.输送介质:排水；2.连接方式：粘接连接； 工程内容：留堵洞口、切管、粘接、管道及管件安装、水压试验、管道消毒、水冲洗。 | 米 | 60 |  |  | 岷江/东电 |
| 16 | 铜球阀 | 项目特征：1.类型：螺纹球阀；2.材质：铜； | 个 | 12 |  |  | 埃美柯 |
|  |  | 工程内容：切管、套丝、制垫、加垫、上阀门、水压试验。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 金属软接 | 项目特征：1.类型：软管；2.材质：不锈钢； | 个 | 12 |  |  | 埃美柯 |
|  |  | 工程内容：切管、套丝、上法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 蝶阀DN65 | 项目特征：1.类型：蝶阀；2.材质：碳钢； | 个 | 2 |  |  | 上海二厂 |
|  |  | 工程内容：切管、套丝、制垫、加垫、上阀门、水压试验。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 蝶阀DN80 | 项目特征：1.类型：蝶阀；2.材质：碳钢； | 个 | 2 |  |  | 上海二厂 |
|  |  | 工程内容：切管、套丝、制垫、加垫、上阀门、水压试验。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电动二通阀 | 项目特征：类型：二通阀；系统的冷热水通断控制；工程内容：切管、套丝、上法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。 | 个 | 6 |  |  | 江森 |
| 15 | 回风口 | 连接设备的回风风口，ABS | 个 | 6 |  |  | 定制 |
| 16 | 出风口 | 连接设备的出风风口，ABS | 个 | 6 |  |  | 定制 |
| 17 | 超静音风机盘管设备 | 全直流变频室内机 ,永安直流EC电机， | 台 | 3 |  |  | FCU-08EC,康姆菲特 |
|  |  | 配有消音ABS风轮。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 超静音风机盘管设备 | 全直流变频室内机 ,永安直流EC电机， | 台 | 3 |  |  | FCU-10EC,康姆菲特 |
|  |  | 配有消音ABS风轮。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 控制面板 | 风机盘管液晶温控面板 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 控制线 | 风机盘管和控制器之间敷设控制线 | 台 | 6 |  |  |  |
| 21 | 拆除费用（原吊顶局部拆除、旧管件拆除、旧风机盘管拆除等） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 恢复费用（配合拆除后的吊顶恢复等费用，便于组织调控，及时恢复） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 人工费用（管件安装和设备安装，安装基本需要吊顶内施工） |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 23 | 系统调试检查 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 项目措施费（脚手架、环境保护、文明施工） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 运杂费（含设备及材料运费、搬运费、垃圾清运费） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 税金（材料设备费（税率： %）；安装人工费（税率： %）） |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |

二、施工要求

（一）吊顶内施工：充分预计难度，做好对应施工措施和安全防护，不得损坏其他财产，损坏照价赔偿或恢复原样。报价有效期为一个完整制热/制冷季（至次年5月）。

（二）安全管理：设项目安全责任人，配置对应安全措施和劳保用品。

（三）关键岗位：持对应有效特种作业证；动火严格执行动火程序，接受甲方监管，施工方对安全负全责。

（四）现场管理：抢抓时间，减少吊顶破坏；拆下管件、风机转运至指定存放点；保持清洁，生活垃圾运至垃圾房，建筑垃圾运至指定点合规处置。

资质要求：承接单位须具备暖通、空调安装维修专业资质。

文明施工：配置现场管理人员跟踪安全质量，静音时段停工，完成一处清洁一处，有效降噪降尘。

- 第三部分：资质证明文件

一、企业资质

（一）独立法人，营业执照含制冷设备、中央空调、机电设备维修保养清洗、通风系统清洗等相关经营范围（与标段业务对应）；

（二）近三年类似规模酒店或公共建筑空调维保清洗维修业绩三个（合同关键页复印件）。

二、材料要求

（一）核心配件（冷冻油、过滤器等）须用日立原装或甲方认可的同等品牌，提供技术参数及质量证明；

（二）清洗药剂提供安全环保证明。

三、质保期

整体项目不少于1年（风系统按清洗频次执行，确保两年内检测合格）。

四、违约与处罚

因承接方原因导致验收不合格或设备损坏，承担全部返工、赔偿及法律责任。

五、现场踏勘、答疑与项目合作原则

（一）现场踏勘：投标人自行踏勘，掌握设备现状及未尽必要情况，费用及安全自负。

（二）答疑澄清：疑问或认为需补充的必要项目，答疑截止前书面提出，招标人书面统一答复，作为方案组成部分。

（三）项目闭环与责任界定：

1.完全响应原则：凡实现“下一周期安全稳定运行、换热可靠”目标的必需作业，无论是否明确列出，均视为已包含在投标范围内。

2.验收依据：

（1）主机水系统以系统恢复正常运行、无因维保引发的安全故障为准；

（2）风系统以CMA检测合格报告为准；

（3）局部维修以正常投用、恢复原状为准。

（4）投标人不得以方案未明确为由追加费用或推卸责任。

3.合作理念：

（1）专业过硬：准确诊断，科学可行方案；

（2）换位思考：主动优化，控制成本，不增无用项；

（3）费用透明：以“必要、合理、高效”为原则，杜绝巧立名目；

（4）长效共赢：关注设备未来运行与能耗，建立长期互信。

业主承诺：对方案优化、成本控制、效能提升突出的投标单位，本次评标及未来合作中优先考虑。

交货地点：四川宏达金桥大酒店指定地点

交货期：签定合同后20个工作日内完成并交付验收。

4.付款方式及发票：

①付款方式：合同签订后预付30% 订金，施工完成并经验收合格后60天内付65%，余5%作为质保金，质保期满后无质量问题全额退回质保金。

②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(一般纳税人税率)。

- 质保期：服务质保期12个月，自工程验收合格后开始计算。

- 比选文件的获取

- 获取方式为：截止至2026年 3月 19日14时00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。

- 响应性文件的递交

递交截止时间：2026年 3 月 19日 14时 00 分。

比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到店含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。

- 8.响应性文件的要求

- ①、比选申请人需提供有效营业执照（三证合一）、相关经营服务范围许可证。

- ③、比选申请人需提供近三年（2023年11月-2025年12月）相关业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计），相关销售业绩不少于2个。

9.本次比选采用合理低价法。

10.验收方式：比选人按比选文件要求验收。

11.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。

12.采购合同以双方签订为准。

技术咨询：赖先生：13458992031  联系人：邹女士17311561628

地 址：四川省什邡市方亭镇亭江东路233号。

四川宏达金桥大酒店有限公司

2026年3月12日

第二章  报价文件格式

中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新采购

响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

联系人：             电话：

一、报价函

四川宏达金桥大酒店 (比选申请人名称)：

- 我方已仔细研究了中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新采购   ) 比选文件(包括补充通知的全部内容），愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）；（其中增值税专用发票，税率为     %）的比选报价；接订单后，交货期限：         天 ，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，质量验收标准：                    。

- 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.                        。（其他补充说明）。

报价单位：                  （盖单位章）

年       月       日

- 资质、证明文件

- 营业执照、法人身份证：

- 提供近三年（2023年8月-2025年8月）相关销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。相关销售业绩不少于两个。

（应附比选申请人营业执照、法人身份证、其它证明材料，均加盖鲜章)

3、其它资料（格式自拟）

报价清单表：

| 中央空调主机/水系统及风系统清洗、维护，局部点位维修更新项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 实施方案 | 含税限价 | 含税报价 |
| A标段主机及水系统 | 3台主机冷凝器/蒸发器机械通炮+化学清洗；冷冻油鉴定及更换；回油过滤器更换；冷媒检漏补充；电气检查；冷却塔及管路清洗；水泵检修。质保1年。 | 标段实施总价包干（含人工、材料、检测、税费）。采用“完全响应原则”，所有必要作业均含在报价内，杜绝增项。B标段风系统清洗部分项目按需分段开展。 | 7万元 |  |
| B标段风系统 | 2750㎡风管、434台风机盘管/风柜、1124个风口滤网、冷却塔、16台单体空调清洗消毒，取得CMA检测合格报告。 |  | 9万元 |  |
| C标段 | 局部点位中央空调盘管、水管配套更换安装 | 所列工程量仅为参考，不作为保底，以清单报价为主，按业主方所需实际维修更换量和所报项目单价结算为准。 | 6万元 |  |
| 总额合计 |  |  | 22万元 |  |
| 所报价为含税包干总价，包括但不限于所有材料费、人工费、运输费、施工费等所有费用。 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

付款方式(多少天付款）：

交货期（接订单后多少天交货）：

发票及税率（须提供增值税专用发票）：                ； 税率：              %

备注：

报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、搬运费、设计费、税金等。

四章、承  诺

致：

我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：

⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；

- ⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；

- ⑶我公司完全按报价文件严格执行。

⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。

⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。

⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。

供应商名称：              （盖单位章）

日  期：      年    月     日