## Sheet1
四川宏达股份有限公司 复肥事业部 |  |  | 工程名称 |  |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 复肥厂 |  | 设计阶段 DES.STAGE
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 1/2 页 Sheet 1 of 2
位 号 | TAG № | FV-0110 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 硫酸流量调节 |  | 型 式 | Type |  | 电动衬氟单座调节阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN25
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN20
管道材质 | Line Material | 316L |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 5
管道规格 | Line Size | φ32*2.5 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 46%
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 31%
流体名称 | Fluid Name | 98%浓硫酸 |  |  | 最小 Min |  | 19%
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 35 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 25 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF8
| 最小 Min | 10 |  |  | 阀芯 Plug |  | 304+F4
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 304+F4
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 0.5 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 0.3 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 0.2 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.13 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.13 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.13 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.03 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.03 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.03 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.1 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.1 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.1 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1840 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器推力不低于：3000N
汽化压力 | Vapor Pressure
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 0.79
| 正常 Nor | 0.48
| 最小 Min | 0.32
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。
四川宏达股份有限公司 复肥事业部 |  |  | 工程名称 |  |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 复肥厂 |  | 设计阶段 DES.STAGE
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 2/2 页 Sheet 2 of 2
位 号 | TAG № | FV-0111 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 洗涤循环水使用流量调节 |  | 型 式 | Type |  | 电动衬氟单座调节阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN25
管道编号 | P & ID № |  |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN20
管道材质 | Line Material | 904L |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 5
管道规格 | Line Size | φ32*2.5 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 32%
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 17%
流体名称 | Fluid Name | 复肥尾气洗涤水 |  |  | 最小 Min |  | 5%
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 45 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 35 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF8
| 最小 Min | 20 |  |  | 阀芯 Plug |  | 304+F4
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 304+F4
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 0.5 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 0.3 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 0.2 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.18 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.18 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.18 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.03 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.03 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.03 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.15 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.15 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.15 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.0MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1020 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器推力不低于：3000N
汽化压力 | Vapor Pressure
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 0.48
| 正常 Nor | 0.29
| 最小 Min | 0.19
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用品牌：浙江奥翔、川仪、杨修、上自仪。