## Sheet1
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 氨站 |  | 设计阶段 DES.STAGE
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 1/1 页 Sheet 1 of 1
位 号 | TAG № | FV-408 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 进蒸氨器热水总管流量调节 |  | 型 式 | Type |  | 气动单座调节阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN125
管道编号 | P & ID № | RWS0401-125-L1B |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN125(制造厂核)
管道材质 | Line Material | 304 |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 275（制造厂核）
管道规格 | Line Size | ∅133×4 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 57.6%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 55%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 热水 |  |  | 最小 Min |  | 17%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 95 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 85 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF8
| 最小 Min | 75 |  |  | 阀芯 Plug |  | 304+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 304+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 80 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 60 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 10 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | 柔性石墨
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.4 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.3 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.1 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.08 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.08 |  | 电源电压 | (V) |  | DC
| 最小 Min | 0.08 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA.DC+Hart
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.32 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA.DC
| 正常 Nor | 0.22 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.02 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | Ex ia IICT4 Gb
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1000 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器推力不低于：10KN
汽化压力 | Vapor Pressure
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 52.32（制造厂核）
| 正常 Nor | 47.33（制造厂核）
| 最小 Min | 10.68（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂复核材质及制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头（防爆堵头）！
2.执行器使用品牌：建议采用万讯、西门子、ABB。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 13万吨磷酸 |  | 设计阶段 DES.STAGE
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 1/2 页 Sheet 1 of 2
位 号 | TAG № | FV-0101 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 1萃反酸去1区流量调节 |  | 型 式 | Type |  | 电动调节偏心旋转阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN80
管道编号 | P & ID № | PL0154-108*6 L1E |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN80(制造厂核)
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | （制造厂核）
管道规格 | Line Size | ∅90 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 70.6%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 59.6%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 21%磷酸 |  |  | 最小 Min |  | 33.9%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 80 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 75 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | 2205
| 最小 Min | 70 |  |  | 阀芯 Plug |  | 2205
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 2205
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 70 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 45 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 10 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.6 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.55 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.4 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.1 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.1 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.1 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA.DC
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.5 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA.DC
| 正常 Nor | 0.45 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.3 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1120 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：400N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会结晶；方向：球面流进。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 38.76（制造厂核）
| 正常 Nor | 23.35（制造厂核）
| 最小 Min | 7.15（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂复核材质及制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用：扬州电力设备、浙江澳翔、重庆川仪、上自仪。
四川宏达股份有限公司 磷化工分公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 13万吨磷酸 |  | 设计阶段 DES.STAGE
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 2/2 页 Sheet 2 of 2
位 号 | TAG № | FV-0102 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 2萃反酸去1区流量调节 |  | 型 式 | Type |  | 电动调节偏心旋转阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN80
管道编号 | P & ID № | PL0153-108*6 L1E |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN80(制造厂核)
管道材质 | Line Material | PE |  | 额定CV值 | Valve CV |  | （制造厂核）
管道规格 | Line Size | ∅90 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 70.6%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 59.6%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 21%磷酸 |  |  | 最小 Min |  | 33.9%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 80 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 75 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | 2205
| 最小 Min | 70 |  |  | 阀芯 Plug |  | 2205
流量单位 | Flow Rate Unit | m³/h |  |  | 阀座 Seat |  | 2205
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 70 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 V
| 正常 Nor | 45 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 10 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | PTFE
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.6 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.55 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.4 |  | 型 式 | Type |  | 智能调节型
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.1 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.1 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.1 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA.DC
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.5 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA.DC
| 正常 Nor | 0.45 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.3 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 1120 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.执行器扭矩不低于：400N.m
汽化压力 | Vapor Pressure |  |  | 2.管道会结晶；方向：球面流进。
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 38.76（制造厂核）
| 正常 Nor | 23.35（制造厂核）
| 最小 Min | 7.15（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂复核材质及制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用：扬州电力设备、浙江澳翔、重庆川仪、上自仪。