宏达股份2025年电器设备更新项目-

原20吨锅炉变配电室拆迁

欧式预装式（箱式）变电站

技术规范书

二 0二六年三月

1、总则

1.1本设备技术规范书适用于2025年电器设备更新项目-原20吨锅炉变配电室拆迁箱变项目欧式预装式（箱式）变电站设备的购买事宜，它提出了该设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品及相应的服务，同时必须满足国家强制性标准和规范的要求。

1.3 卖方对其供货范围内的所有产品质量负责，包括其分包和外购的产品。

1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按最新标准执行。

1.5本设备技术规范书经买、卖双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6卖方除满足本技术规程的要求外，还须满足买方提供设计图纸的要求。

1.7本设备技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

1.8技术要求及执行标准

GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》

DL/T 537-2018  《高压/低压预装变电站选用导则》

IEC 62271-202  《交流金属封闭开关设备和控制设备 第202部分：高压/低压预装式变电站》

GB/T 24275-2019《低压固定封闭式成套开关设备和控制设备》

DL/T 404-2018  《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 50054-2011  《低压配电设计规范》

DL/T 593-2016  《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。

GB/T6451-2023  《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

2、使用环境条件

2.1气温

年平均气温：   16.6℃

极端最高气温： 40.5℃

极端最低气温： -3.8℃

2.2湿度

年平均相对湿度:  85％

2.3海拔：不超过1000m;

2.4地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《建设抗震设计规范》（GB50011—2010）(2016年版)附录A，该区设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，抗震设防烈度为7度。重要的公共建筑、化工装置设备（包括基础）要提高一度设防。

2.5安装地点的倾斜度:不大于3°

2.6安装场所：户外，考虑日照、污秽（Ⅱ级）、凝露及自然腐蚀的影响。

3、技术参数和性能要求

本次采购的欧式预装式（箱式）变电站（以下简称箱变），具体型号由卖方确定。其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足本标书以下要求。

3.1箱变设备的主要本体技术参数(见附表1)

表一 箱变本体技术参数

| 本体技术参数 | 箱变本体 |  | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定电压Un | 高压主回路 | kV | 12 |
|  |  | 低压主回路 |  | 0.4 |
|  | 热稳定电流 | 高压主回路 | kA | 25 |
|  |  | 低压主回路 | kA | 50 |
|  | 动稳定电流 | 高压主回路 | kA | 80 |
|  |  | 低压主回路 | kA | 105 |
|  | 1min工频耐压 | 高压主回路 | kV | 42 |
|  |  | 低压主回路 | kV | 2.5 |
|  |  | 辅助回路 | kV | 2 |
|  | 防护等级 |  |  | 不低于IP3X |
|  | 噪声水平 |  | dB | ≤45dB |

表二 变压器技术参数（买方提供变压器）

| 变压器技术 参数 | 型号 |  |  | S20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容量 |  | kVA | 1250 |
|  | 额定电压 | HV | kV | 10 |
|  |  | LV | kV | 0.4 |
|  | 损耗 |  | W | / |
|  | 短路阻抗 |  | % | / |
|  | 连接组标号 |  | 单位 | / |
|  | 温升值 |  | K | / |
|  | 无载调压 |  | kV | / |
|  | 噪声水平 |  | dB | / |
|  | 散热要求 |  |  | / |

3.2箱变技术要求

3.2.1 外壳

1）箱体为带操作走廊（工作人员在箱内操作）。箱体采用经喷砂、热喷锌防腐处理工艺双层优质冷轧钢板（内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火保温材料，确保整个预制舱的保温和防火性能），外层冷轧钢板厚度不小于2mm，内层钢板厚度不小于1.5mm。箱体密封均需采用硅橡胶或三元乙丙材料制作的密封条（保证10年以上的使用寿命）。高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔，并在箱体内随机配置敲落孔用密封胶圈。箱体骨架为一体式焊装结够，骨架采用型钢焊接，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装中不应发生变形，并且外型美观，色彩与环境协调。外壳应满足：外形美观、防黏贴小广告、机械强度高、耐暴晒、阻燃、隔热、防腐、防潮、降噪，防凝露等特点。

2）箱壳表面应有明显的反光警示标志，反光警示标志颜色至少5年不褪色。

3）外壳箱体四周喷涂或安装“当心触电”安全警告标志，该标志应符合国家标准。

4）箱变外壳的整体防护等级不低于IP33D，除变压器室外的其他隔室对外界的防护等级不得低于IP43D。各隔室之间的防护等级不得低于IP3X。

3.2.2 箱体

1）高压室、低压室和变压器室布置成目字形。箱变外形尺寸长×宽×高由卖方设计确定，各室的空间尺寸应满足技术规范要求，且有一定富裕量。箱变两列低压配电柜之间的通道必须≥1.2米。箱变内配电柜外形尺寸厂家可根据实际情况调整。

2）箱门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。门应有密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈，铰链应采用不锈钢内铰链,箱门应有装设外挂锁孔。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。

3）箱体设置箱体下部进风，顶部出风的结构，应设足够的自然通风口和隔热措施，使箱内无凝露产生，以保证在3.2.1环境条件下运行时，所有电器设备不超过其最大允许温度。

4）箱体顶盖采用双层，斜顶结构，顶盖的倾斜度不应小于3°，并应装设防雨檐。顶盖有隔热作用，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小于2500N/m2负荷，并确保顶盖不渗水、滴漏。

5）箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。

6）箱体应有可靠的密封性能，门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体的内部金属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层。

7） 高、低压室和变压器室应设自动开闭的照明设施。

3.2.2箱变内的变压器（买方提供变压器；卖方负责变压器的转运，并保证转运和装配过程中设备的完好，承担转运费用）

1）变压器的铭牌应面向箱门。

2）与变压器相连接的高、低压连线可采用铜排或绝缘线，其截面选择应满足额定电流和热稳定电流的要求，固定方式应满足动稳定电流的要求。铜排穿过箱变内壁时应采用绝缘封堵。

3）变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏，并设应具有带电闭锁防护网（或遮栏）打开的功能。

3.2.3箱变内的高压配电柜技术要求

1）高压开关柜应优先选择LSC2类（具备运行连续性功能）高压开关柜，即当打开功能单元的任意一个可触及隔室时（除母线隔室外），所有其他功能单元仍可继续带电正常运行的开关柜。

2）高压开关柜应满足IAC级的要求，断路器室、母线室、电缆室等隔室的内部故障电弧允许持续时间不应小于1s，试验电流为31.5kA进行内部故障电弧试验。

3）高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。

4）开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，泄压通道或压力释放装置的位置应设计合理，当产生内部故障电弧时，压力释放装置应能可靠打开，压力释放方向应可靠避开人员和其他设备。

5）对接地的要求：每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

6）开关柜应具有可靠的“五防”功能：

- 防止误分、误合断路器；

- 防止带负荷分、合隔离开关（插头）；

- 防止带电分、合接地开关；

- 防止带接地开关送电；

- 防止误入带电间隔。

7）电缆室门与接地开关采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

8）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置，并应装设在二次小室。当出线侧带电时，应闭锁操作接地开关，并通过电磁锁直接闭锁后柜门。

9）变压器开关柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便变压器检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

10）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

11）开关柜电缆连接在下部进行，电缆室有足够电缆头安装空间，连接处距地面高度大于500mm。

12）装设观察窗，以便操作人员检查。

- 3.2.4低压配电柜技术要求

1）低压配电柜所选用的电器产品，其技术性能应满足有关的国家标准，并且是通过国家正式认证的定型产品。

2）低压柜采用固定式结构的GGD柜型。柜体框架采用敷铝锌钢板或型材，钢板厚度不小于2.0mm，前门采用优质冷轧钢板，厚度不小于2.0mm。钢板经过除油、除锈或磷化处理后，采用环氧树脂粉末高温静电喷塑、固化处理，面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化，保光保色性好，不低于国标要求。

3）低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主开关应选择能可靠开断短路电流。

4）箱变的低压出线柜按图纸。低压总进线开关选用框架断路器，四段保护。各出线回路采用塑壳断路器，低压室门的内侧应标出主回路的线路图，信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方。

5）防涡流发热措施

大电流低压开关柜电磁涡流会带来柜体内温升过高，因此低压开关柜母线载流量在3000A以上时，柜体设计中要求考虑有效地解决涡流及散热的影响，原则上就是围绕母线的磁路形成不了环路。

- 断路器额定电流≥3000A柜断路器柜内静触头安装隔板以及进线柜的安装隔板均采用国家标准的有效防涡流发热措施。

- 柜体框架柱体采用304不锈钢材料骨架（为无磁的奥氏体不锈钢），304不锈钢母线夹夹紧螺杆等措施。

- 柜内采用诸如铝、不锈钢、环氧树脂、工程高强度塑料板等不导磁的材料，切断磁路降低柜体涡流及发热。

- 大电流低压开关柜要求为抗涡流柜体结构，柜体主框架六面中每一面中至少有一个框架为不锈钢柱体结构，各柱体之间固定连接构成牢固结构，防止柜体因电磁涡流产生振动形成噪音，防止柜体发热，

- 当母线穿越柜间时，厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线夹用金属紧固螺栓均应选用304不锈钢材料，以保证母线进入母线夹本体时不形成导磁回路。

3.2.5高压柜内主要电器元器件技术要求

- 1）对真空断路器的要求

- 真空灭弧室选用陕西宝光、成都旭光、贵州宇光陶瓷灭弧室或同等品牌。

- 真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

- 真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得大于 1.33×10−5Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

- 真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为 12mm 的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

- 2）真空断路器操动机构要求

- 操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及自动重合闸。

- 操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分/合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

- 合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分-0.3s-合分操作循环。

3）接地开关

- 卖方应满足设备正常运行要求。

- 操动机构要求：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器。

- 4）电流互感器

- 开关柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相互匹配，并随出厂资料一并交付买方。

5）避雷器

- 开关柜内为防止真空断路器出现的操作过电压，配置无间隙氧化锌避雷器。

- 6）微机保护装置

- 具备变压器速断、过流保护、低压侧零序过流保护（其时间特性可选择定时限、正常反时限、非常反时限或超常反时限四种动作时间特性之一）、温度、瓦斯等非电量保护、低电压保护等功能。

- 选用国电南自、国电南瑞、许继或同等国产优质产品。

- 7）智能操控装置

- 智能操控装置须具有动态一次模拟图显示、带电显示及闭锁（带电检测传感器由卖方配套提供）、液晶显示、温湿度控制、断路器和接地开关分合状态指示、储能指示、手车位置指示、分合闸回路完好指示、远方/就地操作切换、带触头及母排无线测温功能（6点测温）以及柜内照明等功能。

- 选用四川斯谱瑞特科技有限公司SPRT2000系列、江苏佰德电气有限公司BD系列、江苏斯菲尔电气SKG系列或同等优质产品。

- 3.2.6低压柜内主要电器元器件技术要求

- 1）框架断路器

- 框架断路器的额定电气参数应与开关柜的母线电气参数相匹配，额定短路开断电流（有效值）Ics≥100kA，极限短路开断电流（有效值）Icu≥100kA。

- 框架断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充。其技术性能必须满足GB14048.2《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》及招标附图的要求，并通过国家强制性安全认证。

- 采用智能脱扣器，具有过载长延时保护功能、短路短延时保护功能、短路瞬时保护功能、过载长延时特性可提供多曲线匹配保护、遥信功能。

- 为了维护方便、操作简单要求框架断路器的智能控制器具有全中文液晶显示功能，智能控制器具有各种故障信号输出，具有三相电流测量、电压测量、功率测量等。

- 框架式空气断路器均采用电动操作机构。电动操作机构应为快速合闸型，并具有贮能机构，贮能机构带有明确贮能指示，断路器在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

- 选用常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）（CW3）、上海人民电器厂（上联）（RMW3型）、北京北元电器有限公司BW3系列或国内同等品牌的产品。

- 2）塑壳断路器

- 塑壳断路器极限分断能力(Icu)≥70kA,运行短路分断能力（ICS）≥70kA

- 投标方配置的塑壳断路器脱扣器型式应满足招标文件附图要求。

- 应具有良好的散热，保证在45℃不降容，否则必须考虑降容影响，开关额定电流应上调一级。

- 选用塑壳断路器采用常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）（CM3型）、上海人民电器厂（上联）（RMM3型）、北京北元电器有限公司BM3型系列或国内同等品牌的产品。

- 3）无功补偿装置

- a、无功补偿装置的性能及要求

- 无功补偿补偿装置能根据实际负荷的状态自动投切，实时跟踪补偿，能

- 减少线路损耗，改善电压质量，提高电气设备的工作效率。功率因数能满足设定要求，并达到抑制谐波要求。

- 采用复合开关控制电容器的投切，实现无触点、无涌流、无过渡投切。

- 能有效补偿、稳定系统电压、抑制电压闪变、避免谐振，提高电网质量，保证无操作过电压，无电弧重燃现象。

- 根据负载无功和电压波动情况，在规定的响应时间内，多级补偿，一次

- 到位；功率因数自动补偿装置保护措施齐全，自动化程度高，能在外部停电时自动退出工作，送电后能自动恢复运行。

- 需提供整柜3C证书及试验报告

- b、无功补偿装置电力电容器

- 电气特性符合IEC 831-1 +2和GB/T12747-2004；

- 额定工作线电压：480V(匹配电抗率7%电抗器）；

- 三相角型连接；

- 电容器介质损耗不得大于 0.3W/kar；

- 电容器容量偏差：0%～+10%；

- 电容器组件具有自愈功能；

- 连续过电压: 1.1Un；

- 连续过流：1.35In；

- c、无功补偿装置滤波电抗器

- 系统电压：400V（三相）/230V(单相)；

- 过电流：1.35 ×In；

- 过电压：1.1×Un ；

- 电感误差：±5%；

- 1.35In温升：≤ 40K；

- 1.5In线性度：≥0.9；

- 工作温度：-25℃～＋105℃；

- 噪    音：≤60dB；

- 绝缘等级：F级；

- 温控端子：配有温度控制端子，110～120℃过热断开（常闭型）；

- F级漆包铜线绕制，电气特性符合VDE0532及IEC76标准；

- d、无功补偿装置复合开关

- 电子开关，平滑投切，无机械磨损，无噪声，无暂态过渡过程。

- 工作电源：AC380V±20%  50Hz±10%；

- 额定电压：AC380V±20%；

- 额定频率：50Hz±10%；

- 额定功率：与无功补偿模块匹配；

- 谐波畸变：≤5.0%；

- 控制电压：DC5～12V/10mA；

- 本机功耗：≤6VA;

- 环境温度：－25～+70℃；

- e、无功补偿装置智能控制器

- 要求采用大屏幕液晶显示器，中文菜单，可实时显示电网功率因数、电

- 压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率及电容投切状态等信息，并具有欠压、过压、谐波电压保护、谐波电流保护等。

- f、无功补偿装置复合开关、电力电容器、滤波电抗器、智能控制器等主要元器件选用：无锡罗斯纬尔、深圳德克萨斯、江苏斯菲尔电气或同等国产优质产品。

- 3.2.7多功能仪表

选用珠海派诺、安科瑞、厦门诺贝斯特或同等国产优质产品。

3.2.8高压柜配套的UPS电源

选用华为、科士达、易事特或同等国产优质产品。

3.2.9母线要求

- 高、低压柜内母线均采用铜母线，接合处应有防止电场集中和局部放电

- 的措施。具体规格见图纸要求。

- 高、低压柜内母线均需采用热缩套包裹。开关柜内部导体采用的绝缘护

- 套和热缩绝缘材料寿命应与开关柜的使用寿命一致。

- 0.4 kV 系统中性点直接接地；采用TN- S系统，N、PE线在变压器进线

- 柜处分开。

- 3.2.10箱变接地要求

- 变压器主要接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子，需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。

3.2.11箱变温控及冷却装置

箱变 冷却装置配置的温控装置，散热器的数量及冷却能力应能散去总损耗所产生的热量。

3.2.12 耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

3.2.13 铭牌

- 箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB1984之规定。

- 铭牌应为不锈钢材料；

- 设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

4、试验

箱式变电站的型式试验、出厂试验均应符合国家相关标准要求。买方或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和国家强制性产品认证（CCC）试验报告及中国质量认证中心发放的CCC证书。

4.1 型式试验

4.1.1 满足GB3804要求的负荷开关型式试验。

4.1.2满足GB/T17467要求的箱式配电站、箱式开关站壳体的机械强度型式试验。

4.1.3满足GB/T17467要求的型式试验（箱式变电站）。

4.1.4满足GB14048.2要求的0.4kV受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。

4.2 出厂试验

4.2.1 每台箱式变电站均应在工厂内进行整台组装和出厂试验，并附有满足国家出厂试验标准的测试数据和文件。出厂试验的技术数据应随产品一起交付项目单位。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

4.2.2 试验项目及要求按照DL/T537第9章执行。

4.3 现场交接试验按GB50150执行。

5、产品运输

5.1卖方负责将箱变设备安全运抵现场，车板交货，卖方随车提供专用吊具，安装到位后回收。业主方负责卸货、搬运和安装。

5.2运输方式：公路汽车运输或由双方协商确定。

5.3在设备启运前,卖方应以最快捷的方式通知买方，包括但不限于以下内容:

1) 设备名称；

2) 件数、件号、重量；

3) 设备发出日期。

5.4设备运抵后，卖方应派人进行现场指导卸货、安装、调试及操作培训，保证设备的安装质量。