四川绵竹川润化工有限公司

技术招标文件

脱盐水反渗透膜采购条件及技术要求

- 装置概况

- 四川绵竹川润化工有限公司是一家以天然气为原料生产合成氨的企业，现有液氨和副产稀氨水两个产品。

- 公司脱盐水系统共有2套反渗透装置，采用8:4排列6芯装膜壳，每套装置使用72支杜邦BW30FR-400/34型反渗透膜，单套设计产水量61 m3/h，设计回收率为75%。

- 目前1#反渗透膜装置压差0.45Mpa，电导率偏高40μS/cm，回收率约60%，对系统稳定运行造成影响。公司拟更换1#装置72支新反渗透膜（单套装置共12组，每组6支膜），从而保证水质，改善脱盐水系统运行工况。

- 欢迎卖方到我公司进行实地踏勘交流。

- 供货范围划分

- 卖方负责72支旧反渗透膜的拆除，72支新反渗透膜的安装、调试、人员培训等工作。

- 卖方负责组织施工，施工开始至施工结束期间，现场施工安全由卖方负责，并接收买方监督和管理。

- 卖方在买方施工期间发生的所有费用包含在合同总价内。

- 装置设计要求

- 现水质全分析表

| 检测项目 | 单位 | 饮用水卫生规范要求 | 反渗透进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
| PH | / | 6.5～8.5 | 7.61 |
| 电导率 | μS/cm | / | 750 |
| 浊度 | NTU | ≤1 | 0.087 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 382 |
| COD | mg/L | ≤3 | 4.8 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 457 |
| 悬浮物 | mg/L | / | 0.1 |
| 臭和味 | 描述 | 不得有异臭、异味 | 有 |
| 肉眼可见物 | 描述 | 不得有 | 无 |
| 钾 | mg/L | / | 2.71 |
| 钠 | mg/L | 200 | 10.66 |
| 钙 | mg/L | / | 108.9 |
| 镁 | mg/L | / | 26.53 |
| 铁 | mg/L | 0.30 | 0.00 |
| 锰 | mg/L | 0.10 | 0.00 |
| 铜 | mg/L | 1.00 | 0.00 |
| 锌 | mg/L | 1.00 | 0.04 |
| 氟化物 | mg/L | 1.00 | 0.23 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13.55 |
| 溴化物 | mg/L | / | 0.00 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10，地下水为20 | 3.63 |
| 磷酸盐 | mg/L | / | 0.00 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 108.8 |

- 验收要求

- 回收率：≥75%

- 稳定脱盐率：≥98%（一年内）

- 处理水量：90t/h

- 使用寿命：>3年

- 技术标书包括以下内容（卖方提供）

- 企业的综合介绍：包括公司简介、质量保证体系、经济实力等等。

- 企业的资质证书：包括营业执照、授权证书等等

- 企业的工程业绩：合成氨行业或化工行业脱盐水反渗透膜工艺的业绩，以及具体的使用情况

- 技术方案：反渗透膜的品牌、反渗透膜的结构原理、规格型号、材质、抗污染性能、技术参数、选型原则、安装使用注意事项，以及膜的生产合格证和生产制造厂家或产地等等。

- 设计文件交付，现场安装调试服务及操作工培训。

- 产品投资预算。

- 生产制造周期，合同签订后的交货期。

- 产品验收文件。

- 售后服务，要求明确具体项目。

- 合成氨厂

- 2026年3月5日