## 1
四川宏达工程 技术有限公司 |  | 仪表数据表 | [5 empty] | 工程名称 PROJECT |  | 四川宏达股份有限公司
|  | INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 设计项目 ITEM |  | 脱盐水备件
|  | 气动开关衬胶蝶阀 | [5 empty] | 图号 DWG.NO.
[8 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 | 第 1 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | SV-备01、02、03 |  |  | 手轮机构 HAND WHEEL |  |  |  | ——
用途 SERVICE |  |  |  | 超滤 |  |  | 气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | ≤600kPa
P&ID号 P&ID NO. | [6 empty] | 气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | Φ8快接头
管道编号 LINE NO. | [6 empty] | 耗气量 AIR CONSUMPTION |  |  |  | 制造厂标准
管道材质/规格 PIPE MATER./SPEC. |  |  |  | PVC |  |  | 电磁阀 SOLENOID
防爆区划分 AREA CLASSIFICATION |  |  |  | —— |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | ——
环境温度 AMBIENT TEMPERATURE |  |  |  | -2.2~41.3℃ |  |  | 电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  |  | ——
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [6 empty] | 电源 POWER |  |  |  | ——
工艺介质/状态 PROCESS FLUID & STATUS |  |  |  | 过滤河水 |  |  | 失电主阀位置VAL. POS.AT SOL.De-En |  |  |  | ——
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 40 |  |  | 作用方式 ACTION STYLE |  |  |  | ——
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.6 |  |  | 阀体/阀芯材质 BODY/PLUG MATER. |  |  |  | ——
阀最大关闭差压 MAX.SHUT-OFF DP MPa |  |  |  | 0.6 |  |  | 安全认证 SAFETY CLASS |  |  |  | ——
正常流量 NORMAL FLOW |  |  |  | —— |  |  | 消耗功率 CONSUMPTION |  |  |  | ——
气源故障阀位 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | F.L |  |  | 手动复位装置 MAN. RESET DEVICE |  |  |  | ——
操作密度 OPER. DENSITY kg/m3 |  |  |  | 1000 |  |  | 防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  |  |  | ——
阀规格 VALVE SPECIFICATIONS | [6 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | ——
型号 MODEL | [6 empty] | 阀位开关 POSITION SWITCH
型式 TYPE |  |  |  | 气动开关蝶阀（对夹式） |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | LSB-1000（PG）
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | DN80 |  |  | 开关类型 SWITCH TYPE |  |  |  | 开关量
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB |  |  | 开关位置 SWITCH POSITION |  |  |  | 开/关各一
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304+衬胶 |  |  | 开关方式 ACTION |  |  |  | 接通
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 衬胶 |  |  | 防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  |  |  | ——
阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  | 304 |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | M20x1.5(F)
密封形式 TIGHTNESS STYLE |  |  |  | 软密封 |  |  | 其他 OTHERS
填料函 PACKING |  |  |  | PTFE |  |  | 防护等级 ENCLOSOLURE PROOF |  |  |  | ——
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  |  | 过滤器减压阀 AIR SET |  |  |  | ——
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  |  | <7S |  |  | 压力表 PRESSURE GAUGE |  |  |  | ——
过程连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  |  | 对夹式 |  |  | 自锁阀 LOCKED VALVE |  |  |  | ——
螺纹规格 THREAD SIZE |  |  |  | —— |  |  | 制造厂 MANUFACTUER |  |  |  | ——
法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG20592-2009 |  |  | 备注 REMARKS
法兰规格 FLANGE SPEC. |  |  |  | PN10,DN80,RF |  |  | 1.带位号标签（共3台）
执行机构 ACTUATOR | [6 empty] | 2.现场已有集成电磁阀组（两位五通）
型号 MODEL | [6 empty] | 3.执行器扭矩不低于100N.m
形式 TYPE |  |  |  | 双作用气缸（信号开） |  |  | 4.开关频率30次/ h
相对行程 TRAVEL |  |  |  | 制造厂标准
版次 | 说 明 |  | 设计 |  | 日期 | 校核 |  |  | 日期 | 审核 |  | 日期
REV. | DESCRIPTION |  | DESD. |  | DATE | CHKD. |  |  | DATE | APPD. |  | DATE
四川宏达工程 技术有限公司 |  | 仪表数据表 | [5 empty] | 工程名称 PROJECT |  | 四川宏达股份有限公司
|  | INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 设计项目 ITEM |  | 脱盐水备件
|  | 气动开关衬胶蝶阀 | [5 empty] | 图号 DWG.NO.
[8 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 | 第 2 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | SV-备04、05、06 |  |  | 手轮机构 HAND WHEEL |  |  |  | ——
用途 SERVICE |  |  |  | 超滤 |  |  | 气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | ≤600kPa
P&ID号 P&ID NO. | [6 empty] | 气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | Φ8快接头
管道编号 LINE NO. | [6 empty] | 耗气量 AIR CONSUMPTION |  |  |  | 制造厂标准
管道材质/规格 PIPE MATER./SPEC. |  |  |  | PVC |  |  | 电磁阀 SOLENOID
防爆区划分 AREA CLASSIFICATION |  |  |  | —— |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | ——
环境温度 AMBIENT TEMPERATURE |  |  |  | -2.2~41.3℃ |  |  | 电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  |  | ——
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [6 empty] | 电源 POWER |  |  |  | ——
工艺介质/状态 PROCESS FLUID & STATUS |  |  |  | 过滤河水 |  |  | 失电主阀位置VAL. POS.AT SOL.De-En |  |  |  | ——
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 40 |  |  | 作用方式 ACTION STYLE |  |  |  | ——
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.6 |  |  | 阀体/阀芯材质 BODY/PLUG MATER. |  |  |  | ——
阀最大关闭差压 MAX.SHUT-OFF DP MPa |  |  |  | 0.6 |  |  | 安全认证 SAFETY CLASS |  |  |  | ——
正常流量 NORMAL FLOW |  |  |  | —— |  |  | 消耗功率 CONSUMPTION |  |  |  | ——
气源故障阀位 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | F.L |  |  | 手动复位装置 MAN. RESET DEVICE |  |  |  | ——
操作密度 OPER. DENSITY kg/m3 |  |  |  | 1000 |  |  | 防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  |  |  | ——
阀规格 VALVE SPECIFICATIONS | [6 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | ——
型号 MODEL | [6 empty] | 阀位开关 POSITION SWITCH
型式 TYPE |  |  |  | 气动开关蝶阀（对夹式） |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | LSB-1000（PG）
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | DN100 |  |  | 开关类型 SWITCH TYPE |  |  |  | 开关量
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB |  |  | 开关位置 SWITCH POSITION |  |  |  | 开/关各一
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304+衬胶 |  |  | 开关方式 ACTION |  |  |  | 接通
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 衬胶 |  |  | 防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  |  |  | ——
阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  | 304 |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | M20x1.5(F)
密封形式 TIGHTNESS STYLE |  |  |  | 软密封 |  |  | 其他 OTHERS
填料函 PACKING |  |  |  | PTFE |  |  | 防护等级 ENCLOSOLURE PROOF |  |  |  | ——
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  |  | 过滤器减压阀 AIR SET |  |  |  | ——
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  |  | <7S |  |  | 压力表 PRESSURE GAUGE |  |  |  | ——
过程连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  |  | 对夹式 |  |  | 自锁阀 LOCKED VALVE |  |  |  | ——
螺纹规格 THREAD SIZE |  |  |  | —— |  |  | 制造厂 MANUFACTUER |  |  |  | ——
法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG20592-2009 |  |  | 备注 REMARKS
法兰规格 FLANGE SPEC. |  |  |  | PN10,DN100,RF |  |  | 1.带位号标签（共3台）
执行机构 ACTUATOR | [6 empty] | 2.现场已有集成电磁阀组（两位五通）
型号 MODEL | [6 empty] | 3.执行器扭矩不低于100N.m
形式 TYPE |  |  |  | 双作用气缸（信号开） |  |  | 4.开关频率30次/ h
相对行程 TRAVEL |  |  |  | 制造厂标准
版次 | 说 明 |  | 设计 |  | 日期 | 校核 |  |  | 日期 | 审核 |  | 日期
REV. | DESCRIPTION |  | DESD. |  | DATE | CHKD. |  |  | DATE | APPD. |  | DATE
四川宏达工程 技术有限公司 |  | 仪表数据表 | [5 empty] | 工程名称 PROJECT |  | 四川宏达股份有限公司
|  | INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 设计项目 ITEM |  | 脱盐水备件
|  | 气动开关衬胶蝶阀 | [5 empty] | 图号 DWG.NO.
[8 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 | 第 3 张 共 3 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | SV-备07、08、09 |  |  | 手轮机构 HAND WHEEL |  |  |  | ——
用途 SERVICE |  |  |  | 超滤 |  |  | 气源压力 AIR PRESSURE |  |  |  | ≤600kPa
P&ID号 P&ID NO. | [6 empty] | 气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  |  | Φ8快接头
管道编号 LINE NO. | [6 empty] | 耗气量 AIR CONSUMPTION |  |  |  | 制造厂标准
管道材质/规格 PIPE MATER./SPEC. |  |  |  | PVC |  |  | 电磁阀 SOLENOID
防爆区划分 AREA CLASSIFICATION |  |  |  | —— |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | ——
环境温度 AMBIENT TEMPERATURE |  |  |  | -2.2~41.3℃ |  |  | 电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  |  | ——
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [6 empty] | 电源 POWER |  |  |  | ——
工艺介质/状态 PROCESS FLUID & STATUS |  |  |  | 过滤河水 |  |  | 失电主阀位置VAL. POS.AT SOL.De-En |  |  |  | ——
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 40 |  |  | 作用方式 ACTION STYLE |  |  |  | ——
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  | 0.6 |  |  | 阀体/阀芯材质 BODY/PLUG MATER. |  |  |  | ——
阀最大关闭差压 MAX.SHUT-OFF DP MPa |  |  |  | 0.6 |  |  | 安全认证 SAFETY CLASS |  |  |  | ——
正常流量 NORMAL FLOW |  |  |  | —— |  |  | 消耗功率 CONSUMPTION |  |  |  | ——
气源故障阀位 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  | F.L |  |  | 手动复位装置 MAN. RESET DEVICE |  |  |  | ——
操作密度 OPER. DENSITY kg/m3 |  |  |  | 1000 |  |  | 防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  |  |  | ——
阀规格 VALVE SPECIFICATIONS | [6 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | ——
型号 MODEL | [6 empty] | 阀位开关 POSITION SWITCH
型式 TYPE |  |  |  | 气动开关蝶阀（对夹式） |  |  | 型号 MODEL |  |  |  | LSB-1000（PG）
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  |  | DN150 |  |  | 开关类型 SWITCH TYPE |  |  |  | 开关量
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  | WCB |  |  | 开关位置 SWITCH POSITION |  |  |  | 开/关各一
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  | 304+衬胶 |  |  | 开关方式 ACTION |  |  |  | 接通
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  | 衬胶 |  |  | 防爆等级 EXPLOSIONPROOF |  |  |  | ——
阀杆材质 STEM MATERIAL |  |  |  | 304 |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN |  |  |  | M20x1.5(F)
密封形式 TIGHTNESS STYLE |  |  |  | 软密封 |  |  | 其他 OTHERS
填料函 PACKING |  |  |  | PTFE |  |  | 防护等级 ENCLOSOLURE PROOF |  |  |  | ——
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  |  | V |  |  | 过滤器减压阀 AIR SET |  |  |  | ——
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  |  | <7S |  |  | 压力表 PRESSURE GAUGE |  |  |  | ——
过程连接形式 PROCESS CONN.STYLE |  |  |  | 对夹式 |  |  | 自锁阀 LOCKED VALVE |  |  |  | ——
螺纹规格 THREAD SIZE |  |  |  | —— |  |  | 制造厂 MANUFACTUER |  |  |  | ——
法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG20592-2009 |  |  | 备注 REMARKS
法兰规格 FLANGE SPEC. |  |  |  | PN10,DN150,RF |  |  | 1.带位号标签（共3台）
执行机构 ACTUATOR | [6 empty] | 2.现场已有集成电磁阀组（两位五通）
型号 MODEL | [6 empty] | 3.执行器扭矩不低于100N.m
形式 TYPE |  |  |  | 双作用气缸（信号开） |  |  | 4.开关频率30次/ h
相对行程 TRAVEL |  |  |  | 制造厂标准
版次 | 说 明 |  | 设计 |  | 日期 | 校核 |  |  | 日期 | 审核 |  | 日期
REV. | DESCRIPTION |  | DESD. |  | DATE | CHKD. |  |  | DATE | APPD. |  | DATE