四川宏达股份有色金属分公司

初期雨水应急处理项目建议书

一、现状和原因

有色金属分公司现有初期雨水收集池16个、总容积约6000m3，负责整个生产区域初期雨水的收集。污水站有碱性水处理系统和酸性水处理系统，负责全部生产废水和初期雨水的处理。每年雨季来临，收集的初期雨水量大而且含有镉等有害元素，均送至污水站碱性水系统处理后返回生产系统回用。

有色分公司为湿法炼锌生产企业，为保障生产的正常，必须做到系统内的水平衡、锌平衡和体积平衡。但每年雨季因大量的初期雨水需要进入生产系统，造成系统体积急剧膨胀体积失衡，影响锌平衡，从而影响生产。

为减少初期雨水进系统对生产的影响，有必要在雨季对初期雨水单独进行处理脱除镉等重金属后，就可以送至回转窑淋窑等途径开路。

为此，有色分公司拟建立一套初期雨水应急处理系统，以应对雨季大量初期雨水的消纳和开路。

二、建设主要内容

1、设计规模及水质指标
处理水量：50m3/h；
进水水质PH3.5～6.5、Zn≤100mg/L、Cd≤2mg/L；
出水水质：Zn≤1mg/L、Cd≤0.005mg/L、硫化物≤0.2mg/L。
2、技术方案：
（1）、工艺概述
工艺流程简述：来自各收集池的初期雨水送至原水缓冲槽，再用泵送至中和反应池，以15%的钠碱液中和至PH9.5～10.0。再经导流管流入硫化反应槽，以10%的硫化钠溶液硫化其中未沉淀的微量重金属离子，并控制游离硫离子不大于0.2mg/L，经硫化后的反应液进入一级絮凝池，并加入4～5%的PAC无机絮凝剂（一般控制投加量为200～300mg/L），经初步絮凝后的反应液继续进入二级絮凝池，并加入0.05～0.1%的PAM溶液。经复合沉淀絮凝的反应液进入沉降池沉降，沉降固相物经隔膜泵从池底连续取出，送稠浆收集槽，并经压滤泵送至压滤机固液分离，浑浊初滤液返回稠浆收集槽，清液进入压滤清液收集池待检，检测合格液泵送至调节水池，不合格则返回原水池。沉淀池澄清液经池体上部溢流堰排至集水槽后进入调节水池，以10%的工业盐酸（硫酸）调节PH至7.5～8.0，在经泵送至储水池依次交替完成进水、待检、合格排水作业。压滤渣送至煅烧处理。

（2）、工艺流程方框图：
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（3）、拟设计装置工艺设备参数一览表

	
	名称
	技术参数
	设备规格参数
	数量
	备注

	1
	原水缓冲槽
	——
	V有≥100m³，5×5×5m，内衬玻璃钢
	1个
	利旧

	2
	原水泵
	50m³/h
	Q=40-50m³/h、H=20-30m、NPSH=3～4m
材质：内件材质304，功率P=7.5kw，变频
	2台
	一开一备

	3
	中和硫化反应池
	PH=9.7～10.2
	Q235A，V=30m³，2-3×3×4m，

上部导流、内衬玻璃钢
	1个
	

	4
	硫化反应池搅拌
	
	V线速度1.5～2m/s，双层，变截面节能搅拌桨。搅拌桨材质304
	2台
	

	5
	混凝泵
	50m³/h
	Q=40-50m³/h、H=20-30m、NPSH=3～4m
材质：内件材质304.，功率P=7.5kw，变频
	2台
	一开一备

	6
	一级管道混合器
	PAC絮凝混合

时间3～5S
	DN150\L=4*1000mm,螺旋挡板偏转角26.5°螺高dh75mm，加药口dn20，参考型号HDSK75/150（或GH150）。内件304 
	1个
	

	7
	二级管道混合器
	PAM絮凝混合

时间3～5S
	DN150\L=4*1000mm,螺旋挡板偏转角26.5°螺高dh75mm，加药口dn20，参考型号HDSK75/150（或GH150）。内件304 .
	1个
	

	8
	竖流式沉降槽
	沉降时间

3～3.5h
	Q235A，V=270m³，φ7.8*10.9（直段5m、锥段5.9m，锥角58°，集泥斗φ0.6*0.6、集水槽φ外7.8/内φ7.2*0.55）

碳钢内衬玻璃钢。
	1个
	

	9
	排泥泵
	连续排泥

4～8m³/h
	软管泵，排压0.6MPa、流量6m³/h

50RGB-6-6、变频
	2台
	一开一备

	10
	调节水池
	PH=7.5～8.5,
	Q235A，V=25m³，3×3×3m

底部导流、内衬玻璃钢
	2个
	一开一备

	11
	调节水池搅拌
	
	V线速度1.5～2m/s，双层

变截面节能搅拌桨，搅拌桨材质304
	1台
	

	12
	储水池
	90m³/个
	Q235A 内衬玻璃钢3--- 5×5×5
	3个
	一进、一待、一出

	13
	碱液加药桶
	15%NaOH
	1000L，材质PE、带搅拌304
	2个
	一开一备

	14
	硫化液加药桶
	10%Na2S
	1000L，材质PE、带搅拌304
	2个
	一开一备

	15
	PAC加药桶
	4～5%PAC
	1000L，材质PE、带搅拌304衬塑
	2个
	一开一备

	16
	PAM加药桶
	0.05～0.1%PAM
	1000L，材质PE、带搅拌304
	2个
	一开一备

	17
	盐酸加药桶
	15%
	1000L，材质PE、带搅拌304衬塑
	2个
	一开一备

	18
	碱液计量泵
	0-200L/h
	200L/h，变频调速、材质304（或ABS）
	2个
	一开一备

	19
	硫化液计量泵
	0-100L/h
	100L/h，变频调速、材质304（或ABS）
	2个
	一开一备

	20
	PAC计量泵
	0-200L/h
	200L/h，变频调速、材质：或ABS
	2个
	一开一备

	21
	PAM计量泵
	0-200L/h
	200L/h，变频调速、材质：304（或ABS）
	2个
	一开一备

	22
	盐酸加药桶
	0-100L/h
	100L/h，变频调速、材质ABS
	2个
	一开一备


三、改造预算：
经测算，本改造项目预算约368.58万元，其中设备等固定资产费约288.92万元、工程勘察设计及预评价等费用约48.86万元、其他及不可预见费用约30.8万元。具体明细如下表

	序号
	工程或费用名称
	估  算  价  值 （万元）

	
	
	设备
	安装费
	建筑
	 其他
	合计

	
	
	购置费
	
	工程费
	
	

	一
	固定资产费用
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	工程费用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工程费用
	222.39
	37.61
	26.18
	　
	286.18

	1.1
	仪表
	32.68
	10.32
	　
	　
	43

	1.2
	电气
	19.71
	7.29
	　
	　
	27

	1.3
	处理装置
	170
	20
	26.18
	　
	218.92

	　
	费用合计
	222.39
	39.82
	26.71
	　
	288.92

	（二）
	固定资产其他费用
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	  工程建设管理费
	　
	　
	　
	18
	18

	2.2
	    工程质量监管费
	　
	　
	　
	2.23
	2.23

	2.3
	    工程监理费
	　
	　
	　
	4.61
	4.61

	2.4
	    环境监理费
	　
	　
	　
	0.12
	0.12

	2.5
	临时设施费
	　
	　
	　
	1.19
	1.19

	2.6
	  前期准备费
	　
	　
	　
	9.8
	9.8

	2.7
	  工程勘察费
	　
	　
	　
	2.06
	2.06

	2.8
	  工程设计费
	　
	　
	　
	10.85
	10.85

	　
	小计
	　
	　
	　
	48.86
	48.86

	二　
	其他及不可预见费
	　
	　
	　
	30.8
	30.8

	三
	建设投资（含增值税）
	222.39
	39.82
	26.71
	79.66
	368.58


四、定岗定员：
根据工艺及设备配置，本项目，预计需新增定员1人×3班=3人。

五、改造效果：
本项目实施运行后，能有效应对雨季初期雨水的应急处理，初期雨水经过处理后，水质能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)地表三类水水质要求，主要指标Zn≤1mg/L、Cd≤0.005mg/L、硫化物≤0.2mg/L。经过处理后的合格水可通过回转窑淋窑等多种方式开路，避免了现初期雨水对生产的影响，能促进电锌体积平衡、水平衡和锌平衡，保障稳定生产。
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