四川绵竹川润化工有限公司

技术招标文件
循环水系统药剂采购条件及技术要求
一、循环水装置概况

四川绵竹川润化工有限公司是一家以天然气为原料生产合成氨的企业，现有液氨和副产稀氨水两个产品。现有一套循环水系统，情况如下；

1、工艺流程

循环水泵在电机的带动下从循环凉水池抽水以压力0.35MPa左右，流量约6000m3/h向全厂各冷却用水点供水、通过回水总管返回二楼喷淋冷却室，在冷却室回水通过喷淋与冷却风机的冷风换热，回水得到冷却，大部份返回凉水池实现循环水的冷却循环过程，另一小部份进入全自动纤维束过滤器装置400t/h (一套 2× 200t/h,两台 24 小时连续运行),过滤后浊度≤ 5NTU 的合格水回到循环水池，每天采用罗茨风机反吹冲洗一次，污水进入现有斜管沉淀池，沉淀后合格水回到循环水池或者外排。全自动纤维束过滤器装置工艺过程采用 PLC 系统控制。

2、主要设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	2
	风机
	L600B06MB-N
	7
	电机型号：Y2-250M-4W             

功率： 55 KW       

	3
	循环水（1#、2#、3#）
	单级双吸离心泵KQS N600-M13/593扬程38米流量3000m3/h
	3
	电机KK500-6三相异步电动机

电机功率450KW 

	4
	循环水泵（4#、5#）
	12SH-13

扬程32.2米 流量792m3/h
	2
	配电机Y315S-4三相异步电动机

电机功率110KW 

	5
	循环水池

容量3742m3
	77×13.5×3.6
	1
	贮藏热水，容量3742m3

	6
	斜管沉淀池

容量 2058m3
	38×15.05×3.6
	2
	斜管沉淀池，增大面积分离沉淀


3、主要运行参数

	名称
	参数
	备注


	凉水塔设计处理量               
	1500m³/h×7
	6000m³/h(常开4台)

	循环水量 
	5000 m3/h
	

	系统保有水量
	4500m³
	

	循环水出水温度
	（冬季） 15℃～（夏季）30℃
	

	循环水回水温度
	（冬季）20℃～（夏季）35℃
	

	给水/回水压力
	 0.35～0.15Mpa（G）
	

	系统材质
	碳钢、不锈钢
	

	换热器型式
	管式、板式
	

	冷却水走向
	管程、壳程
	

	全年运行时间
	8000h
	

	补水量
	（冬季）23m³/h～（夏季）26m3/h
	低变冷凝液20m3/h  

原水3 m3/h～6m3/h

	浓水外排
	约5m3/h
	


4、目前主要运行指标

	序号
	指标名称
	内控指标
	实际运行
	国标GB50050-2017

	1
	水质PH
	 7-9
	7-9
	6.8-9.5

	2
	氯根（Cl-）（mg/l）
	≤350mg/L
	60-80
	≦700（以氯化物计）

	3
	硬度（钙、碱度）（mg/l）
	≤1500mg/L
	1000
	≦1100

	4
	氨氮（mg/l）
	≤15mg/L
	5-10
	/

	5
	COD（mg/l）
	≤50mg/L
	30-45
	

	6
	浊度NTU
	≤15
	10
	≦20

	7
	示踪剂（mg/l）
	0.5-4mg/l
	3.5
	/

	8
	总铁mg/L
	≤2.0mg/L
	0.45
	≦2.0 mg/L

	9
	浓缩倍数
	
	5.0-6.5
	3.5-5


5、循环水补水指标

	序号
	指标名称
	原水
	低变冷凝液
	备注

	1
	水质PH
	7.5
	8.0-7.5
	

	2
	氯根（Cl-）（mg/l）
	21
	/
	

	3
	硬度（钙、碱度）（mmol/l）
	4.6
	/
	

	4
	氨氮（mg/l）
	0
	～10
	

	5
	浊度NTU
	1.9
	/
	

	6
	电导率
	730
	0.16
	

	7
	总铁mg/L
	0.02
	0.03
	

	8
	COD
	-
	/
	


二、供货范围
1、提供的循环水药剂和药剂投入及运行技术方案应符合、并优于国家标准。
《GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范》

《GB 50648-2011 化学工业循环冷却水系统设计规范》

《GB/T50746-2012 石油化工循环水场设计规范》

《HG/T 20690-2000 化工企业循环冷却水处理设计技术规定》

《HG/T 3523-2008 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》

《GB/T 18175-2000 水处理剂缓蚀性能的测定 旋转挂片法》

《GB/T 16632-2008 水处理剂阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法》

2、提供的循环水药剂：阻垢、缓蚀、杀藻、灭菌剂等应安全可控。

3、提供相关的循环水化药剂的分析方案和标准。

4、提供的循环水药剂投入不能影响现有循环水正常运行。

5、提供循环水的各项运行指标及判定合格的标准，且符合并优于国标和目前运行指标。

6、提供技术培训，定期（每2个月）回访和检测（包括挂片试验.检测等），每月提供循环水运行报告。

7、提供满足循环水水质要求所需要的全部药剂，使用方负责按供方技术方案进行水处理药剂的投加，补充水的加入，按频次分析。(第一次加入，供方技术人员应到现场指导)

8、供方需到川润公司现场了解，并取原水、循环水、低变冷凝液分析，提供科学、实用、经济合理的药剂和投入及运行方案。

三、技术标书包括以下内容（供方提供）

1、企业的综合介绍：包括公司简介、质量保证体系、营业执照、经济实力等等

2、企业的工程业绩：其他合成氨行业或化工行业循环水系统的业绩，以及具体的使用情况。

3、循环水药剂具体名称（供方企业标准）和投入及运行方案

4、现场调试服务及操作指导。

5、合同签订后的交货期。

6、售后服务，要求明确具体项目。
合成氨厂
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