国家重点县检查隐患问题整改设计清单
国家重点县检查组2026年7月21日到公司进行检查,提出40条隐患问题,公司专题会安排,对能立行立改的加紧进行整改,对需要整改设计的委托设计院进行整改设计后实施,经梳理,有以下项目需进行整改设计:
一、GDS系统整改设计

第10条：直转单元烟气分析小屋可燃气体、氧含量、有毒气体探测器报警信号未发送至控制室内显示报警。

整改设计：将该探测器纳入GDS系统（包含：造气工段GDS布置图,图号CH202240-00-6013-01； 可燃.毒害气体检测报警器仪表数据表， GDS系统I/O清单，电缆表，电气设备材料表，仪表安装图）

第26条：1.直转单元二段炉出口就地取样口、取样管道排放口处未设置气体探测器。2.甲烷化气分离器设有就地排液口、甲烷气进口设有就地取样口，未设置可燃气体探测器。3.液氨装车管道就地取样口处未设置氨有毒气体探测器。自查补充：4、方箱炉、换转炉在线分析箱上面未设置可燃（氢气）气体探测器。5、合成补充气取样点未设置可燃（氢气）气体探测器。
整改设计：增设可燃、有毒气体探测器（包含：造气工段GDS布置图,图号CH202240-00-6013-01；液氨充装站GDS布置图,图号CH202240-00-6013-08；合成、氨回收工段GDS布置图, 图号CH202240-00-6013-04；可燃.毒害气体检测报警器仪表数据表， GDS系统I/O清单CH202240-00-6006，电缆表，电气设备材料表，仪表安装图）
二、视频监控整改设计

第25条：第一级重大危险源液氨罐区视频监控未监控到储罐底部的倒罐阀和排污阀。
整改设计：进行全公司视频监控设计，含厂界、生产装置区、操作室视频监控。公司用地面积330亩，分为生产区（201亩，其中装置区约90亩）与非生产区（129亩）。（包含：设计说明、防爆区域说明(生产装置区根据爆炸危险区域划分图设计选型)、视频监控系统图、监控中心系统图、供电系统图、防雷接地系统图、全厂摄像机平面布置图、光缆路由平面图、电缆路由平面图、桥架/导管敷设图、监控机柜布置图、机柜配线图\端子接线图、光缆纤芯分配表、电缆接线表、摄像机安装图、接地极安装图、主要设备表、电缆\光缆清册、安装辅材表、施工说明、测试及验收要求、操作维护手册）

三、供配电整改设计
第27条：一级用电负荷2#锅炉给水泵采用一路电源供电，不符合要求。

整改设计：
1、为2#锅炉给水泵设置两路电源供电。
2、经排查, 还需增加仪表空压机、1#与3#脱盐水泵为一级负荷。

3、核定直转双电源切换开关（630A）是否满足直转系统所有一级负荷功率，如不满足需更换设计。

4、根据《供配电系统设计规范》GB50052-209条文说明第3.0.1—4：在一个区域内，当用电负荷中一级负荷占大多数时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是一级负荷;目前直转系统一级负荷达60%以上，二级负荷无双回路，不满足规范，建议统一纳入一级负荷进行整改。
5、由于一级负荷的增加，核准现630KvA变压器、开关是否满足负荷要求。
6、核定循环水装置二级负荷，增加双电源切换开关柜，满足规范二级负荷双电源要求。
整改设计：修改现有施工图和新增设计：（包含：一级及二级负荷一览表CH202240-1-41-02，直转配电室0.4KV配电装置一次系统排列图CH202240-1-41-05第1--4张，脱盐水配电室0.4KV配电装置一次系统排列图CH202240-1-41-07第2张，循环水配电室0.4kv配电装置一次系统排列图,图号CH202240-1-41-03第1、2张，0.4kV(保安段)配电装置一次系统排列图CH202240-2-41-05第1张）

四、工艺仪表流程图整改设计

第33条：P&ID中未标注一段转化炉燃料天然气放空SIS阀的故障型式；SIS中炉膛压力高高开该放空阀，组态为失电关阀状态，不满足故障安全型要求。

整改设计：在造气（一）P&ID中标注一段转化炉燃料天然气放空SIS阀的故障型式，满足故障安全型要求。【经排查，涉及18张P&ID中需标注切断阀、调节阀的故障型式，满足故障安全型要求。（包含：1、造气（一）（二）（三）（四）管道仪表流程图，图号CH201919-41-0120-003（004）（005）（006），共4张；2、中低变甲烷化（一）（二）管道仪表流程图，图号CH201919-41-0220-001（002）,共2张；3、冷凝液汽提管道仪表流程图，图号CH201919-41-0220-003,共1张；4、锅给水管道仪表流程图，图号CH201919-41-0220-004，共1张；5、脱碳管道仪表流程图，图号CH201919-41-0320-001（002）（003）（004）（005），共5张；6、氨合成（一）（二）（三）（四）管道仪表流程图，图号CH201919-41-0520-001（002）（003）（004），共4张；7、冰机系统管道仪表流程图，图号CH201919-41-0520-006，共1张）
五、液氨储罐液位低低联锁设计

第23条、未对一级重大危险源液氨储罐的低低液位联锁回路开展安全完整性评估。

目前液氨储罐液位低低未设置联锁切断输出切断阀,根据AQ3067-2026第5.5.6条要求：构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效。
按照《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024）第6.4.2.2条的要求，涉及“两重点一重大”的化工装置和储存设施，在SIL定级的基础上设置安全仪表系统，当SIL定级报告确定该生产单元、储存单元（仓库除外）具有SIL1及以上的SIF时,应配备符合SIL要求的SIS。
整改设计：2026年LOPA分析和SIL定级，对液氨罐区安全仪表完整性等级(SIL)重新验算，液氨储罐液位低低定级SIL0，可在DCS系统中设置液氨储罐液位低低联锁切断输出切断阀。
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