## Sheet1
四川宏达股份 什邡磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 精制磷铵5万吨Ⅰ装置冷凝水和蒸汽加热空气 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 自控 |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 1/3 页 Sheet 1 of 3
位 号 | TAG № | HV-601 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 蒸汽用量调节 |  | 型 式 | Type |  | 电动套筒单座调节阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN100
管道编号 | P & ID № | 108X6-B-H |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN65（制造厂核）
管道材质 | Line Material | Q235 |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 85（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 108*6 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 85.7%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 77.5%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 饱和蒸汽 |  |  | 最小 Min |  | 43.1%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 气体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 165 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 158 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF8
| 最小 Min | 151 |  |  | 阀芯 Plug |  | 304+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | T/h |  |  | 阀座 Seat |  | 304+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 2.3 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 IV
| 正常 Nor | 1.6 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 0.6 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 高温
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | 石墨
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.55 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.5 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.45 |  | 型 式 | Type |  | 智能式
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.45 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.4 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.1 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.1 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.1 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.35 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 3.111 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.推力不低于6.5kN。
汽化压力 | Vapor Pressure
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 48.57（制造厂核）
| 正常 Nor | 35.29（制造厂核）
| 最小 Min | 9.17（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用：德国PS(PS-AMT、AMB系列)、奥地利SCHIEBEL(AB/CM系列)、艾默生EMERSON(EIM-TEC2000)、欧玛SAV系列。
四川宏达股份 什邡磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 精制磷铵5万吨Ⅰ装置冷凝水和蒸汽加热空气 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 自控 |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 2/3 页 Sheet 2 of 3
位 号 | TAG № | PV-601 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 1#冷凝水泵压力控制 |  | 型 式 | Type |  | 电动套筒单座调节阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN65
管道编号 | P & ID № | 76X5-B-H |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN40（制造厂核）
管道材质 | Line Material | Q235 |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 30（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 76*5 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 74.3%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 67.3%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 热水 |  |  | 最小 Min |  | 43.3%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 95 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 75 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF8
| 最小 Min | 55 |  |  | 阀芯 Plug |  | 304+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m3/h |  |  | 阀座 Seat |  | 304+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 21 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 IV
| 正常 Nor | 16 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 6 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | 石墨
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.7 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.65 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.6 |  | 型 式 | Type |  | 智能式
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.2 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.15 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.14 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.5 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.5 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.46 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 995 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.推力不低于5kN。
汽化压力 | Vapor Pressure
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 10.96（制造厂核）
| 正常 Nor | 8.35（制造厂核）
| 最小 Min | 3.26（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用：德国PS(PS-AMT、AMB系列)、奥地利SCHIEBEL(AB/CM系列)、艾默生EMERSON(EIM-TEC2000)、欧玛SAV系列。
四川宏达股份 什邡磷化工分公司 |  |  | 工程名称 | 精制磷铵5万吨Ⅰ装置冷凝水和蒸汽加热空气 |  | 项目编号 ITEM
|  |  | 设计项目 | 自控 |  | 设计阶段 DES.STAGE | 施工
编 制 |  | 控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO
校 对
审 核 | [5 empty] | 第 3/3 页 Sheet 3 of 3
位 号 | TAG № | LV-601 |  | 阀 体 组 件 BODY
数 量 | Quantity | 1 |  | 型 号 | Mode No.
用 途 | Service | 2#气液分离器液位调节 |  | 型 式 | Type |  | 电动套筒单座调节阀
|  |  |  | 公称通径 | Body Size(DN) |  | DN25
管道编号 | P & ID № | 32X6-B-H |  | 阀座直径 | Ports Size(DN) |  | dN20（制造厂核）
管道材质 | Line Material | Q235 |  | 额定CV值 | Valve CV |  | 6.3（制造厂核）
管道规格 | Line Size | 32*6 |  | 开 度 Travel(%) | 最大 Max |  | 57.6%（制造厂核）
操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  | 正常 Nor |  | 48.3%（制造厂核）
流体名称 | Fluid Name | 热水 |  |  | 最小 Min |  | 24.3%（制造厂核）
流体状态 | Fluid State | 液体 |  | 公称压力 | Rating |  | PN16
操作温度 Operation Temp (ºC) | 最大 Max | 95 |  | 法兰型式 | Connect |  | HG/T20592-2009 RF
| 正常 Nor | 75 |  | 材 质 Material | 阀体 Body |  | CF8
| 最小 Min | 55 |  |  | 阀芯 Plug |  | 304+STL
流量单位 | Flow Rate Unit | m3/h |  |  | 阀座 Seat |  | 304+STL
流 量 Flow Rate | 最大 Max | 2.3 |  | 泄漏等级 | Leakage Class |  | ANSI B16.104 IV
| 正常 Nor | 1.6 |  | 流量特性 | Characteristic |  | %
| 最小 Min | 0.6 |  | 上盖型式 | Bonnet Type |  | 标准
压力单位 | Pressure Unit | MPa(G) |  | 填 料 | Packing |  | 石墨
阀前压力 Outlet Pressure | 最大 Max | 0.7 |  | 作用型式 | Action |  | 信号开
| 正常 Nor | 0.65 |  | 执 行 机 构 ACTUATOR
| 最小 Min | 0.6 |  | 型 式 | Type |  | 智能式
阀后压力 Input Pressure | 最大 Max | 0.2 |  | 型 号 | Mode №
| 正常 Nor | 0.15 |  | 电源电压 | (V) |  | 220V.AC
| 最小 Min | 0.14 |  | 控制信号 | Input Signal |  | （4~20）mA
压 差 Different Pressure | 最大 Max | 0.5 |  | 输出信号 | Out Signal |  | （4~20）mA
| 正常 Nor | 0.5 |  | 防护等级 | Degree of protection |  | IP66
| 最小 Min | 0.46 |  | 防爆等级 | EXP.Class |  | \
关闭压力 | Shut off Pressure | 1.6MPa |  | 电气接口 | Electric.Connect |  | M20*1.5或1/2NPT
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 995 |  | 手轮机构 | Hand Wheel |  | 带
标准密度 | ST Density (Kg/m³) |  |  | 关闭压差 | Shut Off DP
比 重 | SP. Gr. |  |  | 额定行程 | Rated stroke
气体分子量 | M.W |  |  | 全行程时间 | Stroke Time
动力粘度 | Dynamic Viscosity(CP) |  |  | 其 它 OTHERS
压力恢复系数 FL |  |  |  | 1.扭矩不低于3kN。
汽化压力 | Vapor Pressure
临界压力 | Critical Pressure
计算CV值 Calculate CV | 最大 Max | 1.2（制造厂核）
| 正常 Nor | 0.84（制造厂核）
| 最小 Min | 0.33（制造厂核）
噪 音 | Noise Level (dB)
电源故障时阀位 Possition Of Fail |  | FL
备 注 Remarked | 1.制造厂制造质量不低于数据表；配置电气接头及密封头！
2.执行器推荐使用：德国PS(PS-AMT、AMB系列)、奥地利SCHIEBEL(AB/CM系列)、艾默生EMERSON(EIM-TEC2000)、欧玛SAV系列。