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什邡磷化工分公司
照明及火灾消防报警系统安装比选文件
                          编号：SFLHG-GKZB-2026-FW146 
各单位：
由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需外协电气安装，本着“公开、公平、公正”的原则，现对电器安装进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：照明及火灾消防报警系统安装1套。
二、比选人：什邡磷化工分公司 
三、具体内容及要求：
1.内容：照明及火灾消防报警系统，按图施工全包。
2.业主提供电源（380V、220V），负责壳体外部底漆、防腐、涂装。
3.投标方负责一切设备主材、辅材、人工、机械、运输、检测费、验收费、措施费、脚手架、防火封堵、调试、培训、税费等全部费用。与原有 DCS、电气系统接口配套线缆、信号转接、逻辑组态调试。全部属于承包范围。
4.投标者的设备必须具有国家 3C 强制认证，消防产品提供型式检验报告 
5.要求投标方提供的资料：
5.1投标者提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。
5.2乙方负责委托第三方具备资质机构开展建筑消防设施检测，取得合格检测报告，配合完成验收相关工作，相关费用全部含在合同总价内
5.3竣工资料：移交纸质版 4 套 + 电子版一套，含竣工图、设备合格证、3C 证书、型式报告、试验记录、调试记录、检测报告。
6.安装地点：什邡磷化工分公司洛水镇
7.完成时间：合同签订生效后，预付款到账之日起30个工作日内完成安装制作。
8.付款方式及发票： 
①付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；制作安装验收合格后，招标方再按合同总额的60%支付货款，中标方10个工作日日内开具的合法有效的全额增值税专用发票；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。
②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)。
9.质保期：质保期24个月，以合同为准。自安装验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。
10.比选文件的获取
获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
11.响应性文件的递交
递交截止时间：2026年 9月 28日 10时 0 分。
比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
12.响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
②资质要求：投标人具备消防设施工程专业承包资质。
13.本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法，一次性报价，请各报价单位根据要求充分测算，比选方在评审时原则上不进行二次议价。
14.验收方式：
比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等按照现行国家标准验收。
15.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
商务联系人：曾先生  13508001166
技术联系人：李先生  15883610983
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           



什邡磷化工分公司
[bookmark: _Hlk155791057][bookmark: _Toc268793030][bookmark: _Toc275019290][bookmark: _Toc274236999][bookmark: _Toc318986166][bookmark: _Toc238797630][bookmark: _Toc16684][bookmark: _Toc269113527][bookmark: _Toc275019684][bookmark: _Toc238552273][bookmark: _Toc303149804][bookmark: _Toc274596702][bookmark: _Toc275019836][bookmark: _Toc275014947]2026年9月20日




第二章 
合同条款及格式

 电气安装合同

  合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买电器安装事宜达成本合同，具体内容如下：
第1条 标的物基本信息
	产品名称
	品种规格
	计量
单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	照明及火灾消防报警系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税总金额（大写）
	

	该价款为固定总价全包（包工、包料、包设备供货、运输、安装、辅材、调试、系统联动、第三方检测、报验、验收、资料、培训、质保、税金等所有费用） 除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


第二条质量标准及验收要求
1、 质量标准
1. 本工程质量达到合格标准，必须满足现行国家、行业规范、设计图纸、防爆区域专项要求，火灾自动报警系统须通过第三方消防设施检测并出具合格检测报告，照明系统满足余热发电站生产运行安全使用要求。
2. 执行主要现行标准 ： 
 GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》 
GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收标准》 
GB 51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 
GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》 
GB 50016《建筑设计防火规范》 
图纸设计说明、化工及余热发电站相关安全技术规定。   
3. 所有消防设备、元器件必须具备有效的3C 强制认证、型式检验报告；爆炸危险区域电气灯具、接线盒、开关等具备防爆合格证；电缆、桥架、管材符合国家现行标准。
4. 系统功能完整可靠：火灾报警准确无误报、漏报；联动逻辑动作准确；应急照明疏散指示联动正常；火警信号可正常上传至余热发电 DCS 集控系统；照明回路控制、保护、接地满足生产工况。  
2、 材料设备进场验收 
1. 所有主材、设备进场前，承包人须向招标人提交合格证、检测报告、3C 证书、防爆证书等资料，经甲方现场人员核查确认后方可进场使用。 
2. 对不符合标准、证件不全、型号规格与投标文件及图纸不符的设备材料，招标人有权拒收，承包人须无条件更换，由此造成工期延误由承包人自行承担。
3. 消防、防爆关键设备严禁使用翻新、改制、过期产品。 
3、 施工过程质量控制
1. 严格按施工图纸、设计变更、规范施工，管线敷设、桥架安装、支吊架制作、接地连接、孔洞防火封堵、接线工艺符合规范要求。
2. 爆炸危险区域施工严格执行防爆施工工艺，密封、隔爆、接地、隔离密封件安装到位，严禁降低防爆等级施工。
3. 隐蔽工程（电缆敷设、接地、管线预埋、防火封堵等）覆盖前，承包人必须提前通知招标人进行隐蔽验收，验收合格后方可隐蔽；未经验收擅自隐蔽，招标人有权要求剥开复检，费用及工期损失由承包人承担。 
4、 调试要求
1. 施工完成后承包人依次开展：单体设备调试→回路调试→照明全系统通电试验→火灾报警系统调试→完整联动模拟试验。 
2. 火灾系统需完成模拟火警测试：探测器报警、手动报警按钮触发、声光警报启动、非消防电源切断、应急照明强制点亮、火警硬信号上传 DCS 系统等全部联动逻辑逐项试验，形成完整调试记录。 
3. 照明系统逐回路通电试验，检查灯具点亮、开关控制、检修照明、应急切换功能正常，绝缘电阻试验合格并留存记录。  
5、 竣工验收要求 
1 第三方专项检测 承包人负责委托具备合法资质的第三方检测机构对火灾自动报警系统开展建筑消防设施检测，取得正式合格检测报告，相关全部费用包含在合同总价内。无合格消防检测报告不视为竣工验收合格。 
2 竣工验收条件，需同时满足： 1. 全部图纸范围内工程施工完毕，无遗留尾项； 2. 照明系统通电运行正常，各项电气试验记录齐全； 3. 火灾报警系统报警、故障、监管、全部联动逻辑动作准确，模拟火警试验全部合格； 4. 第三方消防设施检测报告合格有效； 5. 全套竣工资料移交完成（纸质 4 套 + 电子版 1 套），包含：竣工图纸、设备合格证、3C / 防爆证书、进场验收记录、隐蔽记录、电气绝缘试验记录、系统调试记录、第三方检测报告、操作维护说明书、人员培训记录。  
3 验收不合格处理 
如竣工验收不合格，承包人须按照整改意见无偿限期完成整改，直至验收合格；整改期间发生的人工、材料、检测费用、工期延误违约金均由承包人承担。
6、 质保期内质量要求 
1. 质保期自竣工验收合格签字之日起计算，质保期 24 个月。
2. 质保期内因施工质量、设备材料本身缺陷造成故障损坏，承包人免费维修、免费更换元器件设备；接到故障通知 24 小时内安排人员到场处置。 
3. 质保期内系统不得频繁出现误报、故障报警等质量缺陷，同一故障反复出现，承包人须彻底排查根源完成整改。  
7、 验收争议处理 
对质量存在争议时，可共同委托第三方权威机构检测，检测结果作为判定依据；若判定工程质量不合格，检测费用全部由承包人承担；质量合格由招标人承担。
  
第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市洛水镇。
2.交货方式：验收合格。
3.交货时间：合同签订生效后，预付款到账之日起30个自然日内完成交货（含安装）。
第四条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；安装调试验收合格后，招标方再按合同总额的60%支付货款，中标方10个工作日日内开具的合法有效的全额增值税专用发票；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。发票：卖方开具全额增值税专用发票（税率 %）。
第五条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第六条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。
第八条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第九条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4. 随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。
5. 买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
	买方（盖章）：四川宏达股份有限公司
	卖方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	联系电话：08388702056
	联系电话：

	通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村
	通讯地址：

	开户行：中国银行什邡支行
	开户行：

	帐号：121203636202
	帐号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订地点：四川省什邡市洛水镇
	签订日期：


（以下无正文）
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                         第三章 
报价文件格式

电气安装 



响应性文件






供应商名称：                    （盖单位章）



[bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc30198]
（一）报价函
                      (比选申请人名称)：
1、 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：
报  价  单
四川宏达股份有限公司
根据贵方电器安装公开招标的要求，我方经研究比选有关文件，投标报价如下 ：
1、报价：
    我司愿以人民币      元/吨（大写：          元）的价格投标，制作安装交付周期：    工作日，报价含税，税率为：    %，
付款方式：     。                                                     
备注：       。                                                    
     
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.                        。（其他补充说明）。

                                  报价单位：                  （盖单位章）
                              
                                                   年       月       日                                        
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（二）、承 诺
致：
我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                                      供应商名称：              （盖单位章）
                                     
       日  期：      年    月     日











（三）营业执照








































（4） 资质
 一、企业资质类（总包 / 制作安装单位全套）
1. 企业营业执照、安全生产许可证、法人身份证明
2. 法人授权委托书（项目负责人全权负责本项目）、项目负责人身份
3. 消防设施工程专业承包相应资质，具备安全生产许可证
2、 人员报审资料
现场电工、消防施工人员特种作业证齐全
 
（5） 其他需要补充的资料
 踏勘现场：投标人自行踏勘，充分了解现场工况、防爆环境、原有设备接口条件，风险自行承担
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